共青城港华燃气有限公司杨桥门站

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年7月5日

共青城港华燃气有限公司杨桥门站

安全现状评价报告

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：檀廷斌

评价报告完成日期：2023年7月5日

共青城港华燃气有限公司杨桥门站（现状）

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2023年7月5日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 项目组成员 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
| 报告编制人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参与人员：

前      言

共青城港华燃气有限公司（以下简称“该公司”）是一家于2009年3月26日注册成立的有限责任公司，注册地址为江西省九江市共青城市共青大道碧水华庭一期南面四号楼商铺101、102号，法定代表人为卢法永，注册资本为壹仟万元整，经营范围为管道天然气经营、投资、指导燃气用户安全使用、应急处险；CNG加气站；燃气管道、设备、设施、器具的安装、销售、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2021年12月17日取得由共青城市行政审批局颁发的燃气经营许可证（许可证编号为：赣202104070001G），经营类别为管道燃气（天然气），经营区域为共青城市区范围内，有效期：2021年12月17日至2024年12月17日。

共青城港华燃气有限公司前身是共青城国发天然气有限公司，于2016年11月变更为共青城港华燃气有限公司，该公司现有杨桥门站1座。本次评价范围为该公司杨桥门站，位于共青城市白鹿镇河东村。杨桥门站设高中压调压橇1座，高压进站流量6000Nm³/h，中压出站流量5000Nm³/h，进站压力：4.2MPa；中压出站压力：0.4MPa。该门站由赣州永安安全科技服务有限公司编制了《共青城国发天然气有限公司江西共青城天然气工程项目安全验收评价报告》，并于2012年8月通过安全验收。

根据《危险化学品目录》（2022调整版），杨桥门站涉及危险化学品天然气、四氢噻吩、柴油，该门站不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品，天然气属于重点监管的危险化学品，该门站不构成危险化学品重大危险源。

共青城港华燃气有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）及公司内部管理制度等的要求，于2023年4月委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其杨桥门站进行安全现状评价工作。为此，赣安中心专门成立该门站评价小组，通过对企业提供的建设资料进行分析和实地的测量，对项目的危险及有害因素进行识别与分析，运用现代安全理论和分析评估方法对项目进行了定性、定量评价。评估小组根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《燃气系统运行安全评价标准》GB/T50811-2012的要求的要求，在分析各单元评估结果的基础上综合汇总，对项目提出了安全对策措施建议，编制完成本报告书。

在评价过程中，得到了共青城港华燃气有限公司的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。

目      录

1评价概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价原则	1

1.3评价依据	2

1.3.1法律、法规、条例	2

1.3.2国家及省规范性文件	4

1.3.3相关标准、规范	7

1.3.4技术文件	9

1.4评价范围及内容	10

1.4.1评价范围	10

1.4.2评价内容	10

1.5评价程序	11

2企业概况	12

2.1企业基本情况	12

2.2地理位置及周边环境	13

2.2.1自然情况	13

2.2.2周边环境	15

2.3总平面布置	15

2.4工艺流程	17

2.5主要设备、设施	18

2.5.1主要设备	18

2.5.2管道及设备防腐	19

2.6自动控制系统	19

2.7 公用工程	21

2.7.1给排水	21

2.7.2供配电	22

2.7.3 通信	24

2.7.4物料储存	24

2.8主要安全设施	24

2.8.1消防	24

2.8.2其他安全设施	26

2.9安全生产管理	26

2.9.1 安全管理组织	27

2.9.2 安全生产责任制	27

2.9.3 安全生产管理制度	27

2.9.4安全风险分级管控	28

2.9.5 安全操作规程	28

2.9.6劳动防护用品的配备	28

2.9.7事故应急救援预案	28

2.9.8 日常安全管理	30

3主要危险有害因素分析	32

3.1危险、有害因素的辨识依据及产生原因	32

3.2物料的危险、有害因素分析	34

3.1.1 物质的主要危险特性	34

3.2.2特殊危险化学品辨识	40

3.2.3物质的危险、有害因素分析	41

3.3工艺过程危险、有害因素分析	45

3.4 经营过程中危险有害因素分析	46

3.4.1经营过程中危险因素分析	46

3.4.2经营过程中有害因素分析	50

3.5工艺设备的危险有害因素	50

3.6公用工程和辅助设施的危险有害因素分析	52

3.6.1 防腐工程危险、有害因素辨识	52

3.6.2 防雷、防静电设施危险有害因素	52

3.6.3自控、通信系统危险、有害因素辨识	53

3.7环境、自然危害因素分析	53

3.8重大危险源辨识	55

3.8.1重大危险源的辨识依据	55

3.8.2重大危险源的辨识情况	56

3.9火灾、爆炸危险区域划分	58

3.10 危险有害因素存在的部位	58

4评价方法简介及评价单元的确定	59

4.1 评价单元划分的原则	59

4.2 评价单元划分	59

4.3评价方法简介	60

4.3.1安全检查表法	60

4.3.2　作业条件危险性评价法	60

4.3.3事故树分析法	62

5危险性分析评价	64

5.1作业条件危险性评价法（LEC）	64

5.2 门站天然气泄漏事故树分析	65

6综合安全评价	69

6.1总体要求检查	69

6.2厂址及周边环境	69

6.3 总平面布置	71

6.4 工艺设备、管道及附件符合性评价	73

6.4.1工艺设备、管道及附件符合性检查	73

6.4.2特种设备符合性检查	76

6.5 公用工程	81

6.6安全管理评价	85

6.7重点监管危险化学品安全措施检查	88

6.8燃气系统运行安全评价	88

6.8.1门站设施与操作检查	89

6.8.2安全管理检查	95

6.8.4综合评价	99

7存在问题及对策措施	100

8评价结论	103

9附件	106

共青城港华燃气有限公司杨桥门站

安全现状评价报告

1评价概述

1.1评价目的

安全评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为共青城港华燃气有限公司安全运行提供科学依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补偿措施，以利于提高该项目本质安全程度，满足安全生产需求。

通过对该杨桥门站的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该杨桥门站存在的危险、有害因素的种类和程度，评价项目及与之配套的安全设施、安全管理是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准，提出合理可行的安全改进措施及建议，以寻求最低事故率、最低职业危害、最优的安全生产投入，并向共青城港华燃气有限公司提供科学的决策参考。

1.2评价原则

本次对共青城港华燃气有限公司杨桥门站安全评价所遵循原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2） 采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合杨桥门站的生产实际。

（3） 深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4） 诚信、负责，为企业服务。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规、条例

《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，2021年9月1日起实施）

《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995年1月1日起实施，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国消防法》（主席令［2008］第6号，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2009年5月1日起实施，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过修改）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2018］第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2019年修改）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（1999年国家主席令第23号，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会《关于修改等五部法律的决定》修正）

《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号，2011年3月1日起实施，2016年国务院令第666号令修改）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）

《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，2017年7月26日，江西省十二届人大常委会第三十四次会议表决通过了修订，2017年10月1日起实施）

《江西省消防条例》（于2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 江西省人民政府令2018第238号

《江西省燃气管理办法》（2003年8月31日江西省人民政府令第123号公布 2014年1月30日江西省人民政府令第210号第一次修正 2019年11月27日江西省人民政府令第242号第二次修正）

1.3.2国家及省规范性文件

《市政公用事业特许经营管理办法》   建设部令第126号（住房和城乡建设部令第24号修改）

《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》    建城【2014】167号

《住房和城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知住房》建城规〔2019〕2号

《江西省城镇燃气经营许可证管理办法》       赣建字【2012】4号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

国家安监总局第30号令（第63、80号令修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《工作场所职业卫生监督管理规定》   国家卫生健康委员会令第5号（2020年12月4日第2次委务会议审议通过，自2021年2月1日起施行）

《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》                              国家安监总局第63号令

《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》              国家安全生产监督管理总局令第80号

《生产安全事故应急预案管理办法》  （国家安全生产监督管理总局令2016年第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正)）

《危险化学品目录》（2022年调整版）  国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号 国家应急管理部等十部门2022年公告第8号

《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号

《易制爆危险化学品目录》（2017年版）（公安部2017年5月17日）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》                                   （安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》                                  （安监总管三〔2013〕12号）

《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》    （安监总管三〔2011〕142号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》                                     （安监总管三[2009]116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）

《各类监控化学品名录》             （工业和信息化部令第52号）

《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2021〕58号

《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（2018年6月20日工业和信息化部第3次部务会议审议通过）

《特种设备质量监督与安全监察规定》 （国家质监总局令[2000]第13号）

《特种设备作业人员监督管理办法》    （国家质监总局令第140号）

《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》       （安监总办[2010]139号）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》

（赣府发〔2010〕32号）

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）2021年12月30日发展和改革委员会令第49号修订

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》

中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》         财资[2022]136号

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》                               安监总管三〔2017〕121号

《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》                     应急〔2018〕19号

《消防监督检查规定》                         公安部令第120号

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》                                   安委〔2020〕3号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》                                        应急〔2020〕84号

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中共中央办公厅 国务院办公厅 2020.02.26

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

《江西省安全专项整治三年行动“十大攻坚战”实施方案》（赣安办字〔2021〕20号）

《关于印发《九江市城镇燃气安全排查整治工作方案》的通知》（九安发〔2021〕28号）

1.3.3相关标准、规范

《城镇燃气设计规范(2020版)》	 	               GB50028-2006

《燃气工程项目规范》                           GB55009-2021

《建筑设计防火规范》（2018年版）               GB50016-2014

《建筑物防雷设计规范》                         GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》（2016年版）               GB50011-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                     GB50140-2005

《爆炸危险环境电力装置设计规范》               GB50058-2014

《火灾自动报警系统设计规范》                    GB50116-2013

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》          GB/T9711-2017

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收》SH/T 3501-2021

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《20KV及以下变电所设计规范》                    GB50053-2013

《系统接地的型式及安全技术要求》                 GB14050-2008

《固定式压力容器安全技术监察规程》（根据XG1-2020修改）TSG 21-2016

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》          TSG D0001-2009

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》        GB/T3836.1-2021

《天然气》                                       GB17820-2012

《石油天然气安全规程》                            AQ2012-2007

《输送流体用无缝钢管》                          GB/T8163-2018

《自动化仪表选型设计规范》                    HG/T 20507-2014

《控制室设计规范》                            HG/T 20508-2014

《仪表供电设计规范》                          HG/T 20509-2014

《仪表供气设计规范》                           HG/T20510-2014

《石油化工自动化仪表选型设计规范》              SH/T3005-2016

《天然气计量系统技术要求》                     GB/T18603-2014

《用气体涡轮流量计测量天然气流量》             GB/T 21391-2008

《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》          GB/T 21246-2020

《钢质管道外腐蚀控制规范》                    GB/T 21447-2018

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》              GB/T 21448-2017

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》                  GB/T 23257-2017

《阴极保护管道的电绝缘标准》                   SY/T 0086-2020

《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》        SY/T 0414-2017

《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》      SY/T 6793-2018

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》        GB36894-2018

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

GB/T 37243-2019

《危险化学品企业特殊作业安全规范》              GB30871-2022

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T13861-2022

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》	                                              GB/T 2893.5-2020

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》      GB7231-2003

《消防安全标志 第1部分：标志》               GB 13495.1-2015

《消防安全标志设置要求》                         GB 15630-1995

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《燃气系统运行安全评价标准》                   GB/T50811-2012

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.3.4技术文件

1、杨桥门站安全验收资料

2、企业法人营业执照

3、燃气经营许可证

4、消防验收意见书、消防检查意见

5、防雷装置检测报告

6、主要负责人、管理人员合格证书

7、特种设备台账、登记证及检测报告

8、强制性检测附件检测检验报告

9、2022年安全生产费用台账

10、事故应急救援预案备案文件、应急物资清单、应急演练记录

11、劳动防护用品发放清单、工伤保险凭证

12、公司安全管理机构、责任制、管理制度、操作规程等相关资料

13、总平面布置图

1.4评价范围及内容

1.4.1评价范围

本评价范围为共青城港华燃气有限公司杨桥门站涉及的主体工程安全状况及公用工程、安全管理方面的符合性。如现场条件、管道输送线路、等发生变化，未安装的二期工艺装置不在本次评价范围内。

①杨桥门站站址、周边环境及平面布置情况；

②杨桥门站高中压调压区1座，设计输气规模为1.3×108Nm³/a；

③公用工程:给排水、供配电等；

④安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援体系等保障措施。

本次评价范围以杨桥门站站区围墙为界（归属省公司的管道及高压汇管不在评价范围内），围墙外的燃气管网不在本次评价范围。

涉及该门站的燃气质量等问题则应执行国家的相关规定及相关标准，不包括在本次安全评价范围内。

国家规定的消防、环保、职业卫生等执行国家和地方消防、环保、职业卫生方面的法规和标准。

1.4.2评价内容

1、从安全管理角度检查和评价经营单位在建设工程对《中华人民共和国安全生产法》执行情况。

2、检查与评价建设工程及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

3、检查项目运行对员工的安全教育培训情况和特种作业人员的培训、取证情况；

4、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

5、分析门站中存在的危险、有害因素，主要采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、对门站存在的问题提出整改措施和意见。

7、从整体上评价项目的运行情况和安全管理是否正常、安全和可靠，得出评价结论。

1.5评价程序

图1-1评价程序框图

2企业概况

2.1企业基本情况

共青城港华燃气有限公司（以下简称“该公司”）是一家于2009年3月26日注册成立的有限责任公司，注册地址为江西省九江市共青城市共青大道碧水华庭一期南面四号楼商铺101、102号，法定代表人为卢法永，注册资本为壹仟万元整，主要经营范围为：燃气经营、燃气汽车加气经营、燃气燃烧器具安装、维修；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2021年12月17日取得由九江市行政审批局颁发的燃气经营许可证（许可证编号为：赣202104070001G），经营类别为管道燃气（天然气），经营区域为共青城市区范围内，有效期：2021年12月17日至2024年12月17日。

共青城港华燃气有限公司现有员工23人，其中管理人员7人，专职安全管理人员1人。公司设有工程部、管网运行部、行政及人力资源、客服部、市场部和安全及风险管理部等6个部门。公司成立了安全生产管理委员会，安委会下设办公室负责全公司的安全管理工作，办公室设置在安全风险管理部。公司主要负责人及专职安全管理人员均取得九江市应急管理局发证的危险化学品经营主要负责人证书和九江市应急管理局发证的工贸行业安全生产管理人员证书。

共青城港华燃气有限公司前身是共青城国发天然气有限公司，于2015年1月变更为共青城港华燃气有限公司，目前为私有制企业（国有参股），该公司现有杨桥门站1座，门站位于共青城市杨桥村地界，工业大道火炬十路以北。杨桥门站设高中压调压橇1座，高压进站流量6000Nm³/h，中压出站流量5000Nm³/h，进站压力：4.2MPa；中压出站压力：0.4MPa。该门站由赣州永安安全科技服务有限公司编制了《共青城国发天然气有限公司江西共青城天然气工程项目安全验收评价报告》，并于2012年8月通过安全验收。

杨桥门站定员6人，其中管理人员2人，值班4人，安全管理人员1人。本站生产为全日班制，四班三运转，生产时间由站长负责管理。生产人员岗位工作为8小时制。

企业及项目基本情况见表2.1-1

表2.1-1基本情况表

| 企业名称 | 共青城港华燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城共青大道碧水华庭一期南面四号楼商铺101、102号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18827928879 | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 332020 |  |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人单位 | 分公司□ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 | 个体工商户□ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 卢法永 |  | 主管负责人 |  | 李宁 |  |  |  |
| 职工人数 | 23人 | 工程技术人数 |  | 8人 | 安全管理人数 |  |  | 1人 |
| 注册资本 | 1000万元 | 固定资产 | / |  | 上年销售额 |  |  |  |
| 经营场所 | 地址 | 江西省九江市共青城共青大道碧水华庭一期南面四号楼商铺101、102号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产权 | 自有□ 租赁■ 承包□ |  |  |  |  |  |  |
| 杨桥门站 | 地址 | 共青城工业大道火炬十路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑结构 | 管道、站房 |  | 储存能力 |  | 集气管，燃气存在于管道中 |  |  |
|  | 产权 | 自有■ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |

2.2地理位置及周边环境

2.2.1自然情况

1）地理位置

共青城港华燃气有限公司杨桥门站位于共青城工业大道火炬十路以北。共青城市隶属于江西省九江市，位于江西省北部，庐山南麓，鄱阳湖西岸。南接南昌，北依九江，与南昌、九江相距各60千米。地理坐标为北纬29.19′，东经115.58′；总面积310平方千米。

该地区东部及东南部邻鄱阳湖，属于滨湖地区。

2）气候

共青城市属亚热带湿润季风气候，其特点是温暖湿润，光照充足，雨水丰而不调，无霜期较长，春寒夏热，秋旱冬冷，四季分明。 多年平均气温16.7℃，1月平均气温4.2℃，极端最低气温-11.2℃（2008年1月19日）；7月平均气温28.7℃，极端最高气温40.4℃（2004年8月13日）。 生长期年平均265天，0℃以上持续期年平均304天，无霜期年平均249天，最长达278天，最短为212天。 年平均日照时数为1878.5小时，年平均降雨量1395.6毫米，年平均降雨日数为87天，最多达105天（1998年），最少为48天（2007年），极端年最大降雨量2110.7毫米，极端年最少降雨量865.6毫米。 降雨集中在每年3—8月，7月最多。根据江西省气象局2017年发布的《江西省雷电易发区域及其防范等级划分》内容显示，九江市雷电易发区划图，共青城属于较高易发区。

3）水文

共青城市境内河道属长江流域鄱阳湖水系，主要河流有红林、爱国、跃进、荷塘、增垅5条，总长76千米，流域面积35平方千米。 境内南部南湖，面积4000平方千米，储水量12.9万立方千米。 境内大小河流13条，总长11.2千米，流域面积9平方千米，河网密度0.06千米/平方千米，径流总量1.3亿立方米，年排涝量0.6亿立方米，年最大排涝量0.8亿立方米。 境内最大的河流为博阳河，从北至南经金湖乡、江益镇流入南湖，长91.3千米，流域面积1320平方千米，年均流量360立方米/秒，主要支流有红林、爱国、跃进、荷塘、增垅等。

4）地质

共青城为第四纪红壤丘陵地带，地势平缓，海拔高度在50米以下，地质以粉砂岩、砂砾岩为主。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，该门站所在区域抗震设防烈度为7度。

2.2.2周边环境

共青城港华燃气有限公司杨桥门站位于共青城市工业大道火炬十路以北。该门站北面、西面为空地；东面有一户民房，其余为空地；南面由北向南依次为：一条架空电力线（H=9.5m，东西走向，无绝缘层），火炬十路（东西走向），企业厂房（多层，由西向东分别为：江西腾翔科技有限公司、江西津大制药有限公司），按丙类厂房计算与工艺装置区的防火间距。门站周边50m范围内无重要建筑物。该门站与周边建构筑物现场勘查防火距离见表 2.2-1。

表2.2-1 站区周边建构筑物防火距离一览表

| 本项目建筑 | 方位 | 站外建 构筑物 | 实测距离（m） | 规范要求（m） | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门站工艺装置区 | 东 | 民房 | 89 | 25 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 |
|  | 南 | 厂房 | 73 | 12 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 |
|  |  | 火炬十路 | 52.1 | 15 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.3 |
|  |  | 架空电力线 | 50.3 | 1.5H=14.25 | GB50016-2014（2018年版）表10.2.1 |
| 集中放散装置 | 东 | 民房 | 12.1 | 25 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 |
|  | 南 | 厂房 | 101.5 | 20 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 |
|  |  | 火炬十路 | 81.1 | 10 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 |
|  |  | 架空电力线 | 79.3 | 2H=19 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 |
| 站房 | 南 | 厂房 | 27.7 | 10 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 |

注：1、《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版）6.5.2：站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求。2、表中数据来源于GB50016-2014（2018年版）、GB50028-2006（2020年版）。

2.3总平面布置

杨桥门站呈四方形，站区出入口设置在西南角，门站入站道路宽度6m，站内设置35×15m的回车场。道路采用水泥砼路面，道路最小转弯半径为9m。

站区分为工艺装置区和辅助区。

工艺装置区：位于站区西侧，仓库东侧。工艺装置区占地面积450m2。集中放散管布置在站区东北角，工艺装置区与放散管之间的距离为81.6m。

辅助区：分为站房、仓库。

- 站房布置在站区西南角，布局呈一字型的双层建筑，占地面积为164m2，站房一楼主要划分为值班室、机房、卫生间、发配电间、备品间、备品间等隔间；二楼主要分为办公室、会议室和活动室。站房与工艺装置区有站内道路隔开，站房与工艺装置区之间的距离为29m。

- （2）仓库位于站区西北角，站房以北，工艺装置区以西。占地面积411m2。

站区中部预留空地的位置上放置有二期扩建项目的工艺装置（未安装），沿南侧围墙有一堆场放置二期扩建项目管材、配件等，设置帐篷遮挡（以下称为“棚区”）。

场站详细布置情况见附件“放散管位置变更图”、“总平面布置图”。

站内主要建、构筑物见表2.3-1。

表2.3-1  站内主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 m2 | 建筑 层数 | 结构 形式 | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站工艺装置区 | 220 |  | 混凝土 | 甲 | / |  |
| 2 | 集中放散管 | 1 |  | 混凝土 | 甲 | / |  |
| 3 | 站房 | 164 | 双层 | 框架 | / | 二级 | 含发配电间、值班室、机房、备品间等 |
| 4 | 仓库 | 411 | 单层 | 砖混 | / | 二级 | 管材、管件、阀门等配件 |

站内主要建、构筑物间的防火间距见表2.3-2。

表2.3-2站内建、构筑物的防火间距一览表

| 序号 | 建筑名称 | 相对 方位 | 相邻建、构筑物 | 距离（m） | 规范要求间距（m） | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站工艺装置 | 东北 | 集中放散管 | 81.6 | 20 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 |
|  |  | 北侧 | 围墙 | 11.8 | 10 | GB50028-2006（2020年版）第6.5.5条 |
|  |  | 西侧 | 仓库 | 20.8 | 12 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 |
|  |  | 西南 | 站房 | 29 | 25 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 |
| 2 | 集中放散装置 | 北侧 | 围墙 | 4 | 2 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 |
|  |  | 西侧 | 仓库 | 102.8 | 25 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 |
|  |  | 西南 | 站房 | 117 | 25 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 |
|  |  | 东侧 | 围墙 | 4 | 2 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 |
| 3 | 站房 | 北侧 | 仓库 | 18 | 10 | GB50016-2014（2018年版） 表3.5.2 |

注：1、《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版）6.5.2：站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求。2、表中数据来源于GB50016-2014（2018年版）、GB50028-2006（2020年版）。

2.4工艺流程

杨桥门站的主要功能是接收省公司上游（永修）分输站宝塔阀室的来气，经过滤、计量、调压、加臭后输送给共青城市城区市政管网。流程如下：

从上游分输站来的压力为3.6-6.3MPa（目前实际运行压力为4.2MPa）的高压天然气管道进入杨桥门站，首先进入进站管线，经汇管一（高压汇管，归属省公司）接出过滤、计量，经两路一级调压（一用一备）至1.6~2.0MPa后进入汇管二（高压汇管，归属省公司），然后进入汇管三（内部编号：1#集气管），由汇管三分两路（一用一备）再次过滤、计量进入汇管四（内部编号：2#集气管），经两路二级调压（一用一备）至0.4MPa后进入汇管五（内部编号：3#集气管），最后再由汇管五出来接入城区市政管网。

其工艺过程简图如下：

2.5主要设备、设施

2.5.1主要设备

主要设备见表2.5-1。

表2.5-1 门站主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级调压装置 | 进口压力P≤4.2MPa， 出口压力P≤2.5MPa， | 1座 | Q≤16200Nm3/h |
| 2 | 二级调压装置 | 进口压力P≤2.5MPa， 出口压力P≤0.4MPa， | 1座 | Q≤16200Nm3/h |
| 3 | 流量计 | LWQ-50 LWQ-100 | 2台 | P2.5MPa, DN50/DN100； Q:2000~2500m3/h，800~16250m3/h |
| 4 | 加臭机 | WJY-0X1-Q | 1台 | P≤0.4MPa，Q=13500m3/h |
| 5 | 阀门 | DN25~DN300 | 若干 | PN=1.6~2.5MPa |
| 6 | 过滤器 | 容积：0.052m3容器内径：305.0mm， 长：1425.0mm | 2套 |  |

该门站涉及的特种设备情况详见下表：

表2.5-2 特种设备表

| 序号 | 名称 （站内编号） | 型号、规格 | 使用登记证号 | 检验日期 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#汇管 | 容积：0.24m3容器内径：426.0mm，长：2273.0mm | 容2MS赣G江西省0005 | 2021.04.09 | 2024.04.08 |
| 2 | 2#汇管 | 容积：0.58m3容器内径：426.0mm，长：4773.0mm | 容2MS赣G江西省0004 | 2021.04.09 | 2024.04.08 |
| 3 | 3#汇管 | 容积：0.66m3容器内径：516.0mm，长：3830.0mm | 容2MS赣G江西省0002 | 2021.04.09 | 2024.04.08 |
| 4 | 1#过滤器 | 容积：0.052m3容器内径：305.0mm，长：1425.0mm | 容2MS赣G江西省0003 | 2021.04.09 | 2024.04.08 |
| 5 | 2#过滤器 | 容积：0.052m3容器内径：305.0mm，长：1425.0mm | 容2MS赣G江西省0001 | 2021.04.09 | 2024.04.08 |

2.5.2管道及设备防腐

地上架空管道及设备的防腐涂料采用环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆1道，丙烯酸聚氨酯面漆2道，涂层干膜厚度不小于280μm。

管径大于DN100的埋地管道采用三层PE加强级防腐，其性能应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2017的相关要求；管径小于DN100的埋地管道采用聚乙烯胶粘带加强级防腐，其性能应符合《钢制管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414-2017的要求。

2.6自动控制系统

杨桥门站自控仪表主要包括站控系统、紧急切断停车系统、可燃气体报警系统和视频监控系统。

1、站控系统

该门站站控系统设置在站房内，采用PLC控制系统，确保系统的安全可靠运行。站控系统主要完成对工艺过程中的压力、温度、流量等过程参数的测量，对主要工艺设备的运行状态进行数据采集及实时控制。当调压器的后端压力高于0.4MPa时，进行声光报警。PLC数据可通过网络上传至江西昌九港华燃气有限公司调度中心。

主要控制内容如下：

（1）用PLC和上位机对站场电动阀门进行控制，正常情况下由PLC进行控制，必要时由上位机通过操作员进行单独控制，也可独立操作。关闭阀门可实现远程控制。

（2）门站进出站压力、温度、流量检测，进站电动切断阀。

（3）流量计瞬时流量、累积流量计量。

（4）可燃气体探测信号引至值班室报警系统控制器。

（5）流程画面、报警画面及趋势显示。

（6）设备本身自查报警等功能。

2、站控仪表设置

现场压力变送器、温度变送器、流量变送器等远传仪表均选用隔爆型仪表，设备内仪表、防爆接线箱、电缆等均由设备厂商提供，现场仪表信号电缆、控制电缆接入就地现场防爆信号端子箱，再由防爆信号端子箱集中接入控制室PLC控制柜。

3、可燃气体报警系统

在工艺装置区设置可燃气体探测器，可燃气体报警信号统一接入站房值班室可燃气体报警控制柜，由专人24小时看守。

表2.6-1  可燃气体报警设置情况一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体检测探头 | ES2000T、ExdⅡCT6 Gb | 1 | 工艺区 |
| 2 | 可燃气体检测探头 | ES2000T、ExdⅡCT6 Gb | 1 | 工艺区 |
| 3 | 可燃气体检测探头 | ES2000T、ExdⅡCT6 Gb | 1 | 工艺区 |

另外，门站配有1台四合一检测仪，1只手持式可燃气体探测仪。

4、紧急切断停车系统

门站工艺装置进出口设置电动切断阀，通过站控系统进行操作或者现场手动操作。当站控系统的动作发出闭锁信号时，电动切断阀未接到人工复位的命令前不能再次启动。

| 电动球阀 | 站控系统--电动球阀控制界面 |
| --- | --- |

门站工艺装置区调压器设工作（运行）调压器和监控调压器，监控调压器联锁前端切断阀。当压力达到设定值时，调压器联锁启动电动（安全）切断阀；当压力达到设定值时，联锁启动放散。

| 工作调压器 |  | 监控调压器 |  |  | 安全切断阀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门站工艺设备参数见表2.6-2。 表2.6-2 门站工艺区设备参数表 |  |  |  |  |  |  |
| 压力级数 | 支路编号 |  | 调压器（MPa） | 切断阀（MPa） |  | 自动放散阀（MPa） |
| 一级调压 | 1#支路 |  | 2 | 2.45 |  | 2.3 |
|  | 2#支路 |  | 1.9 | 2.5 |  | 2.3 |
| 二级调压 | 1#支路 |  | 0.38 | 0.43 |  | 0.52 |
|  | 2#支路 |  | 0.36 | 0.43 |  | 0.52 |

5、视频监控系统

工业电视监控系统用于站区重要部位的图像监视，所有监视点能自动或手动调整监视范围。在站区主要出入口、工艺装置区各设置4套球形摄像机，从对角监视整个站区。本地的硬盘录像机可对图像进行储存、回放等功能，通过硬盘录像机监控现场的实时图像，同时可通过ADSL网络对视频进行上传。

同时，在站区四周安装红外对射探头，进行防入侵检测。系统在检测到闯入后，通过周界安防主机报警。

2.7 公用工程

2.7.1给排水

1、给水

（1）给水水源

市政给水管网供给，采用管径DN40管道接至站内。

（2）用水量

站内用水主要包括站内人员的生活用水、浇洒道路和绿化等用水，合计用水量约为4.27m3/d。

2、排水

站内的最大生活污水量约0.36m3/d,经化粪池处理后排入市政污水管网；站区产生的废水经隔油池处理后，定期清掏；雨水采用散排的方式。

3、消防用水

依据《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版），门站的工艺装置区可不设消防给水系统。

2.7.2供配电

1、供电电源

本站电源引自附近10KV单回路高压进线，作为站内的主供电源，另在柴油发电机房设置一台30kW柴油发电机作为备用电源。供电电缆直埋敷设至站内变配电间。对于仪表系统，采用UPS不间断电源供电。

2、用电负荷

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）、《供配电系统设计规范》GB50052-2009的相关规定，本站内工艺装置、视频监控用电负荷为二级，自控系统、气体报警系统、应急照明应为一级负荷中的特别重要负荷，站房空调、照明灯按三级用电负荷考虑。

站内配备1台30kW的备用柴油发电机作为站内工艺、控制系统备用电源。停电时，电源切换至备用发电机回路。发电机柴油储量按6h标系准储备，备用发电机可满足本项目备用电源的需要。

站内的控制室内设一台容量10KVA/8KW的UPS不间断电源作为应急电源，持续供电时间为不少于180min。

3、供电方式

本站10kV系统主接线采用线路变压器组的接线方式，0.4kV配电系统主接线采用单母线接线的方式。

站内所有电动机均采用手动和自动两种控制方式，手动方式为机旁控制箱上按钮控制，自动方式为远程PLC控制，通过设于机旁控制箱上的转换开关对以上两种控制方式进行切换。

4、照明

本站照明种类主要为正常照明和应急照明。

站内道路设置正常照明。站房中柴油发电机室、控制室设置应急照明，应急照明自带蓄电池。

室内采用荧光灯灯具，并配电子镇流器，其余场所采用节能型灯具配高效节能光源。

5、防雷、防静电

根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的相关规定，本站工艺装置区、站房、仓库按“二类”防雷（详见防雷检测报告）。

工艺区防雷采用设置一座10m高避雷塔。

站房外部防雷装置：采用屋顶接闪带做接闪器，利用建构筑物钢柱、钢筋混凝土柱或钢筋混凝土构造柱作引下线。

防闪电感应：站场内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、保护钢管、钢窗等较大金属物和突出屋面的水管及风管等金属物，均就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。站内平行敷设的长金属物，如管道、构架和电缆金属外皮等，相互净距小于100mm时，每隔不大于30m用金属线跨接；交叉净距小于100mm时，交叉处用金属线跨接。

本装置配电系统接地采用TN-S系统。

站内在工艺区入口设置了1套人体静电释放装置。

接地系统：接地体采用共用接地系统。站场中的防雷接地、防静电接地、电气接地以及信息接地共用一套接地装置，组成共用接地系统；建构筑物利用其基础或地梁钢筋做接地体，并与站场内人工敷设的接地体组成共用接地系统。

该站工艺区防雷防静电装置由九江市蓝天科技有限公司出具了《江西省雷电防护装置检测报告》，编号：1152017003雷检字[2023]00007，报告有效期至：2023-9-11。

2.7.3 通信

该公司通讯采用有线和无线两种方式。根据生产和办公需要，设置直通外线电话2部；同时值班人员配备防爆无线对讲机。

2.7.4物料储存

该公司在门站工艺装置区设置了一套加臭装置，加臭剂为四氢噻吩（THT），储存在工艺装置区加臭机内（最大储量约40kg），临时帐篷（棚区）存放四氢噻吩桶（已整改，详见整改回复附件）。

柴油发电机使用的柴油储存在发配电间的柴油储存间内。

2.8主要安全设施

2.8.1消防

1、消防用水量

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）规定：门站的工艺装置区可不设消防给水系统。

2、消防道路

门站内道路宽度6m，道路尽头设置不小于35m×15m的回车场。道路采用水泥砼路面，道路最小转弯半径为9m。

3、灭火器

表2.8-1  灭火器配置情况一览表

| 序号 | 存放地点 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装置区 | MFZ/ABC4手提式干粉灭火器 | 8 |  |
| 2 | 发电机房 | MT/2手提式二氧化碳灭火器 | 4 |  |
|  |  | MFZ/ABC4手提式干粉灭火器 | 2 |  |
| 3 | 配电间 | MT/3手提式二氧化碳灭火器 | 2 |  |
| 4 | 值班室 | MT/2手提式二氧化碳灭火器 | 2 |  |

4、运行管理消防措施

为保证燃气供应系统安全运行，除在设施上采用上述安全防火措施外，在运行管理上采取下列措施。

1）组建安全防火小组，在当地消防部门指导下，制订消防方案，定期进行消防演习。

2）建立健全各项规章制度，如：岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度，职工定期考核制度等。

3）做好职工安全教育和技术教育，生产岗位职工经考试合格后方可上岗。

4）建立技术档案，做好定期检修和日常维修工作。

5）重要部门设置直通外线的电话，以便发生事故时及时报警。

6）工艺装置区入口设置安全告知牌、严禁烟火等警示标识。

7）严格遵守国家安全部门和燃气行业安全管理的有关规定。

8）对消防设施加强管理和维护，并对运行管理进行监督检查。

9）及时扑灭初起火灾：为了迅速扑灭初起火灾使用配置的手提式干粉灭火器，以灵活机动地有效扑灭初起火灾。

10）当发现站内管线设备发生燃气泄漏着火时，应立即切断气源，封闭有关设备、管线（关闭进出口紧急切断阀切断进气管线），并采取有效措施，及时向公司中心控制室及消防部门报警。

2.8.2其他安全设施

共青城港华燃气有限公司根据工艺的特点,主要采取了以下安全设施和技术措施：

1、总图：总平面布置，工艺装置区与周边企业严格执行国家建筑防火规范，留足足够的安全间距，便于人员撤离；

2、消防：已按要求设置了消防设施器材，门站已经消防验收合格；

3、电气：爆炸危险的区域的电气设备和仪表均选用防爆型产品，防爆级别为BT4级及更高级别。

4、该门站采用PLC控制系统来完成对工艺系统的数据采集与控制。

5、门站工艺装置进出口设施切断阀，通过站控系统进行操作或者现场手动操作。调压器设运行调压器和监控调压器，监控调压器联锁前端切断阀。当压力达到设定值时，调压器联锁启动电动切断阀。

6、在工艺区设置可燃气体报警探测器，天然气泄漏发生事故后启动报警。

7、对本站出入口、工艺区等重点区域进行视频监控，通过录像回放能清晰显示上述范围内所有人员的的体貌特征、车辆号牌等情况；视频监控系统采用数字硬盘刻录机作为图像记录设备，24h进行图像记录，保存时间不少于30d；系统具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差在30s以内；对图像记录设备实施可靠的安全防护。

8、所有的设备由具有生产资质的单位制造和安装，并由相关部门检验合格。压力管道等特种设备均进行了进行了检验。

2.9安全生产管理

安全生产管理是以保证项目生产过程安全、卫生为目的科学管理。基本任务是发现、分析和消除生产过程中的危险、有害因素，制定相应的安全生产管理规章制度，对企业内部实施安全生产监督、检查，对各类人员进行安全、卫生知识的培训和教育，预防生产安全事故和职业病的发生，避免减少有关损失。

企业安全生产管主要包括安全生产管理机构、安全责任制度、安全生产管理制度、操作规程、事故应急救援预案和日常安全管理等方面。

2.9.1 安全管理组织

根据《中华人民共和国安全生产法》等相关要求，共青城港华燃气有限公司成立了安全生产委员会，组成人员如下：

主任：卢法永，负责安全生产委员会全面工作

副主任：扶爱兵、龙波、李宁、高双峰，负责公司安全生产管理工作

成员：杨伟、李泽敏、胡云楷、文新娣、占谦、王燕平、钱芳芳

安全生产委员会下设办公室，负责安全生产委员会日常工作。

相关证书详见附件内容。

表2.9-1 共青城港华燃气有限公司人员取证一览表

| 序号 | 姓名 | 证号 | 已持证 | 取证日期 | 有效期时间 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢法永 | 37070519620911051X | 工贸行业主 要负责人 | 2020-09-22 | 2023-09-21 | 共青城市应急管理局 |
| 2 | 占谦 | 360427199708130017 | 危险化学品经营安全管理人员 | 2022-06-13 | 2025-06-13 | 九江市应急管理局 |

2.9.2 安全生产责任制

安全生产责任制是生产经营单位各项安全管理制度的核心。建立健全企业安全生产责任制，是企业遵守《安全生产法》的必要条件，同时也是企业安全管理的需要。公司建立有各部门、单位领导责任制，其内容基本函盖了企业各级各类人员和各部门岗位的安全生产责任，企业建立了全员安全生产责任制，其每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配，各级安全责任制清单见附件。

2.9.3 安全生产管理制度

公司建立有安全生产管理制度、安全生产目标管理制度、重点场所安全责任制、安全检查制度、安全生产隐患排查和整改制度、特种作业人员管理制度	、职业卫生管理制度、危险化学品管理制度、交通安全管理制度、“三违”管理规定、管道安全标识管理制度、安全基础资料管理制度、安全生产投入管理制度、安全法律法规评价管理制度、设备设施安全管理制度、公司值班管理制度、客户投诉管理制度等各项安全管理制度，安全管理制度清单详见附件。

2.9.4安全风险分级管控

公司对门站进行风险识别：工艺区的生产设施及输配管道及调压器、过滤器、切断阀等核心部件识别为2级风险；配电室识别为3级风险；办公室、仓库识别为4级风险。依据安全风险分级管控管理制度，制定了划分安全风险管控责任，制定了安全风险应急处置措施以及制作安全风险告知牌和风险等级四色图等相关措施。

2.9.5 安全操作规程

公司针对该站内工艺装置制定有门站安全操作规程、切换流程安全操作规程、调度操作规程等各项安全技术操作规程，操作规程可以满足公司生产操作的安全需要。

2.9.6劳动防护用品的配备

本项目在有关岗位配有相应的防护器材和劳动防护用品。所有劳动防护用品均为国家定点厂家生产，有出厂合格证，同时，对有关岗位的操作人员进行了劳动防护用品的使用培训，做到“会检查、会保养、会使用 ”。评价时，劳动防护用品使用较好。

2.9.7事故应急救援预案

该公司在危险分析和资源分析的基础上，根据国家有关法律法规要求，策划和编制了《共青城港华燃气有限公司生产安全事故应急救援预案》。预案符合本站的实际情况，预案的形式、要素（特别是关键要素）符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求，预案已报主管部门备案，备案回执见附件。

预案中对可能发生的事故危险进行了预测，提出了防范措施和应急救援措施。应制定现场应急处置方案，并进行应急准备。定期组织对预案的学习、培训和演练，以应对突发性事故发生，确保在事故发生后按预定的方案进行救援，迅速有效地控制和处理事故。

企业通过组织培训、演练的过程中，应不断总结经验和教训，不断对事故应急救援预案进行修改和完善，以保证在事故发生后能迅速有效地控制和处理事故，尽力减轻事故对人和财产的影响。

站内已配备的主要应急救援物质、器材见下表

表2.9-1 主要应急救援物质、器材一览表

| 序号 | 类 别 | 品 名 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测监测 | 可燃气体探测仪 | / | 台 | 1 | 可用 |
|  |  | 四合一检测仪 | / | 台 | 1 | 可用 |
| 2 | 工程抢险 | 抢险车 | 赣GAE637 | 辆 | 1 | 可用 |
|  |  | 抢险车 | 赣G7N776 | 辆 | 1 | 可用 |
|  |  | 抢险车 | 赣GUM227 | 辆 | 1 | 可用 |
|  |  | 防电探杆 | / | 支 | 1 | 可用 |
|  |  | 防爆对讲机 | / | 部 | 2 | 可用 |
|  |  | 无线对讲机 | / | 部 | 2 | 可用 |
|  |  | 防爆工具 | / | 套 | 1 | 可用 |
| 3 | 消防救援 | 干粉灭火器 | / | 支 | 4 | 可用 |
|  |  | 消防水管 | / | 卷 | 1 | 可用 |
|  |  | 水泵 | / | 台 | 1 | 可用 |
|  |  | 铜锹、钢锹、铁镐 | / | 个 | 8 | 可用 |
|  |  | 反光衣 | / | 件 | 4 | 可用 |
|  |  | 防毒面具 | / | 个 | 1 | 可用 |
|  |  | 防爆强力探照灯 | / | 个 | 2 | 可用 |
|  |  | 防爆电筒 | / | 个 | 4 | 可用 |
|  |  | 黄闪灯 | / | 个 | 4 | 可用 |
|  |  | 警示带 | / | 卷 | 4 | 可用 |
|  |  | 雪糕筒 | / | 个 | 6 | 可用 |
|  |  | 手执式喊话器 | / | 只 | 1 | 可用 |
| 4 | 其他 | 告示牌 | / | 个 | 2 | 可用 |
|  |  | 急救箱 | / | 套 | 1 | 可用 |
|  |  | 微压呼吸器 | / | 套 | 1 | 可用 |
|  |  | 空气呼吸器 | / | 套 | 1 | 可用 |
|  |  | 配件 | / | 个 | 若干 | 可用 |

2.9.8 日常安全管理

企业设立有日常安全管理机构，负责组织安全检查、教育培训、督促隐患整和档案资料等。

（1）安全教育培训：

公司规定凡是新入厂的员工都经过公司、部门、现场三级安全教育，并经考核合格后，在师傅的指导下方可进入岗位操作。在新工艺、新技术、新设备、新产品投产使用前，要求对其人进行安全操作方法培训和安全教育，经考试合格后方可上岗；在进行设备在修、重点项目施工和危险性作业之前，要求检修和施工部门必须对作业人员进行现场安全教育和安全技术交底，否则不得作业；对严重违章违纪和造成事故的责任者，进行事故教育，经考试合格后方可回岗；经常开展安全知识、岗位专业考试和考核。

（2）安全检查制度：

检查审核企业安全检查制度落实情况，其安全监督检查开展较为正常，检查有记录，对查出的问题和隐患认真及时地进行整治。并经常组织安全检查。同时还有防雷防汛、防暑降温等季节性检查和消防、机械、电气等专业性检查，对查出的问题和隐患期限整改。

（3）劳动防护用品管理

能够按照劳动护用品管理制度，按国家标准发放；作业岗位使用、穿着较为规范。并经常对现场穿着劳动防护用品的专项监督检查。

（4）职业危害防治和健康监护

门站有职业危害的场所设置有相应的安全设施如通风、防尘、气体检测报警和消声、隔声等职业危害控制设施和措施，生产过程中的主要危害因素得到了一定程度的控制。企业按照职业病防治的要求，定期对员工进行体检，建立了职业卫生档案和与员工健康档案。对有职业禁忌的员工及时调离作业岗位。

3主要危险有害因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、中毒、窒息、触电事故等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温等。

能量，有害物质的存在是危险，有害因素的产生根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量，有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业有关资料的分析，确定本项目的主要危险，有害因素的种类，分布及可能产生的方式和途径。

3.1危险、有害因素的辨识依据及产生原因

1）项目危险、有害因素的辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该门站的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对门站的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2）危险、有害因素产生的原因

能量与有害物质的存在是产生危险危害因素的根源，也是最基本的危险危害因素。一般的说，系统具有的能量越大，存放的危害物质数量越多，储存的能量越大，系统的潜在危险危害性也越大。由于任何生产过程都不可避免地要使用到物质与能量。因此，采用有效的手段和措施进行控制物质与能量，消除或降低危险、有害程度，是预防事故的关健。

危险危害产生的根本原因就是失控，包括设备、工艺指标、人的作业行为等的失控。一旦失控，就会发生能量与有害物质的意外释放，从而造成人员伤亡和财产损失。

失控主要体现在设备故障（缺陷）、人员失误、管理缺陷和环境的不良影响等几个方面，并且相互影响。分析如下：

（1）设备故障（缺陷）

设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如电气绝缘损坏、保护装置失效等可能造成人员触电等。

设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。

（2）人员失误

人员失误是由于人的不安全行为造成的，可能产生严重后果，如在检修设备时误起动设备可能造成人员伤亡。

我国《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）中将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备、冒险进入危险场所、处理危险物质不恰当、不安全装束、攀坐不安全位置、有分散注意力行为等共13类。

人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程和安全知识教育和安全技能培训等手段和措施加以预防。

（3）管理缺陷

管理缺陷主要体现在安全管理机构不健全，安全管理规章制度不健全或执行不力、安全教育不到位等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，从而引发事故；也可因管理松懈而人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态。

（4）作业或工作环境不良

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、现场采光照明及色彩不合理等，尤其照明对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光或照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

3.2物料的危险、有害因素分析

3.1.1 物质的主要危险特性

1、本项目生产过程中涉及的物料：

天然气、加臭剂四氢噻吩、发电机用柴油，根据《危险化学品目录》（2022年调整版），属于危险化学品的有天然气、四氢噻吩、柴油。

天然气的物料特性见表3.2-1所示。

表3.2-1  危险化学品的理化性质和危险特性一览表

| 序号 | 物质名称 | 危化品序号 | CAS号 | 闪点 ℃ | 火灾危险性分类 | 沸点 ℃ | 引燃温度℃ | 爆炸极限V% | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 天然气 | 2123 | 8006-14-2 | -218 | 甲 | -188 | 538 | 5.3-15 | 易燃气体,类别1 加压气体 |
| - 2 | 四氢噻吩 | 2075 | 110-01-0 | 12.8 | 甲 | 115-124.4 | 200 | 1.1-12.1 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 |
| - 3 | 柴油 | 1674 | - | 55~65 | 乙B | 180-370 | 257 | 无资料 | 易燃液体,类别3 |

主要物料物性详见下表：

1、天然气（含甲烷的）

| CAS： | 74-82-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲烷 沼气 Marsh gas methane |
| 分子式： | CH4 |
| 分子量： | 16.04 |
| 有害物成分： | 甲烷 |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具窒息性。 |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 300 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 熔点(℃)： | -182.5 |
| 沸点(℃)： | -161.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.42(-164℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.55 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(-168.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 889.5 |
| 临界温度(℃)： | -82.6 |
| 临界压力(MPa)： | 4.59 |
| 闪点(℃)： | -188 |
| 引燃温度(℃)： | 538 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 15 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 5.3 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、氟、氯。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 21007 |
| UN编号： | 1971 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

2、四氢噻吩

| CAS： | 110-01-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 四氢噻吩 tetrahydrothiophene |
| 分子式： | C4H8S |
| 分子量： | 88.17 |
| 有害物成分： | 四氢噻吩 |
| 健康危害： | 本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。 |
| 环境危害： | 对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体。 |
| 熔点(℃)： | -96.2 |
| 沸点(℃)： | 119 |
| 相对密度(水=1)： | 1.00 |
| 闪点(℃)： | 12.8 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、有机合成中间体。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：27000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 32111 |
| UN编号： | 2412 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

3、柴油

| 标识 | 中文名：柴油；英文名：Diesel oil；Diesel fuel；分子式：柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2-60g/kg）、氮（＜1g/kg）及添加剂组成的混合物 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 性状：淡黄色液体；溶解性：不溶于水；熔点（℃）：-29.56；沸点（℃）：180-370；相对密度（水=1）：0.8-0.9；蒸气压（kpa）：0.3（50℃） |
| 燃烧爆炸危险 | 燃烧性：易燃；燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气和硫氧化物；闪点（℃）：55~65；爆炸极限（﹪V/V）：0.5-5.0；禁忌物：氧化剂；危险特性：蒸气与空气混合物可燃限0.5﹪-5.0﹪，遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花 |
| 毒性 | 毒理资料：大鼠经口LD50：7500mg/kg。兔经皮LD50＞5ml/kg。用于500mg涂兔皮肤引起中度皮肤刺激 |
| 对人体危害 | 因杂质及添加剂(如硫化酯类等)不同而毒性可有差异。对皮肤和粘膜有刺激作用，也可有轻度麻醉作用。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会较少。有报告拖拉机驾驶台四周空气污染细微雾滴，拖拉机手持续吸入 15min而引起严重的吸入性肺炎。皮肤接触后可发生接触性皮炎，表现为红斑、水疱、丘疹 |
| 急救 | 皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗，并对症处理。吸入雾滴者立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧。发生吸入性肺炎时给抗生素防止继发感染，并对症处理 |
| 防护 | 工程防护：生产过程密闭，全面通风 个体防护：呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度时可佩戴自吸过滤式防毒面具 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度时戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴防油手套 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |
| 泄漏处理 | 切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿工作服。尽可能切断泄漏源，将溢漏液收集在有盖容器中，用沙子或惰性吸收剂吸收残液并转到安全场所。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间或环境中。 |
| 储运 | 包装标志：易燃液体 包装方法：铁桶或散装 储运条件：储存于阴凉、通风的仓库内或储罐，远离热源、火种，与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。运输途中应防爆晒、防高温，中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车、船必须彻底清洗，并不得装运其它物品。一般运输时配装位置应远离卧室、厨房，并与船舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

3.2.2特殊危险化学品辨识

1、易制毒化学品的辨识

对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》可知，杨桥门站不涉及易制毒化学品。

2、剧毒化学品、高毒化学品的辨识

根据《危险化学品目录》（2022年调整版）进行辨识，该门站不涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（2003年版）进行辨识，该门站不涉及高毒物品。

3、监控化学品的辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）进行辨识，该门站不涉及监控化学品。

4、易制爆品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）进行辨识，该门站不涉及易制爆危险化学品。

5、重点监管的危险化学品的辨识

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）辨识，该门站涉及的天然气属于重点监管的危险化学品。天然气应按照重点监管危险化学品安全措施及应急处置原则采取相应的安全措施及对策。

6、特别管控危险化学品的辨识

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，该门站经营的天然气属于城镇燃气，不属于特别管控危险化学品。

3.2.3物质的危险、有害因素分析

天然气因各种人为、自然因素或者管道的质量缺陷造成管线破裂，导致天然气泄漏，遇点火源可能发生火灾、爆炸事故，危害种类和影响区域取决于管线失效模式、气体释放、扩散条件和点燃方式，由于天然气的浮力阻止了其在地表形成易燃气云，较远距离的点燃使发生闪火的可能性较低。因此主要的危险源来自喷射火热辐射和受限气云产生的爆炸超压。

柴油主要用于发电机，若发生泄漏，遇点火源，可能引起火灾事故。

加臭剂四氢噻吩易燃，储存于加臭机内，四氢噻吩若发生泄漏遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。

因此，杨桥门站主要危险是火灾、爆炸事故。

下面，将从物质的特性、点火能量(引火源)、物质的泄漏和误操作或违章作业等方面分析火灾、爆炸危险、有害因素。

1、物质的危险特性

杨桥门站主要危险、有害物质为天然气、四氢噻吩、柴油危险化学品，其危险性主要体现在以下几个方面：

1）由于天然气无色无味，扩散在大气中不易察觉，容易引起火灾；

2）天然气是非常容易燃烧的，在常温下接触高温、明火就会燃烧或爆炸，并产生大量的热；

3）由于天然气在输送过程中能够产生静电，放电时产生火花，极易引起火灾或爆炸；

4）天然气比重比空气小，一旦泄漏，能在空气中广泛传播，这样就形成较大范围的火灾隐患；

天然气其主要特性。

1）易燃性

天然气的爆炸下限为5%，爆炸上限为15%，其火灾危险性属于甲类。而且其最小点火能量很小，只需很小的点火能量就会引起燃烧，一旦燃烧则会迅速蔓延成灾，同时伴随强热辐射，具有很大的火灾危险性。

2）爆炸性

所谓爆炸，是物质发生非常迅速的物理或化学变化的一种形式。对于该工程来说，存在两种爆炸形式，即物理爆炸和化学爆炸。

（1）物理爆炸

物理爆炸是由物理变化所致。通常指的物理爆炸现象主要是压缩气体在容器内，由于各种原因使其压力急剧增大并大大超过容器的承压能力时而发生的爆炸现象。

根据工艺设备、设施的情况和上述的分析，该门站内管道发生物理爆炸的主要影响因素为温度和压力。

天然气气站管道以及阀门管件等，因太阳光强烈的照射或附近火灾现场热辐射等原因所致，其温度急剧上升而导致压力剧增并超过其承压能力时，就会发生物理爆炸。

（2）化学爆炸

化学爆炸是由化学变化造成的，其特征是爆炸前后物质的化学性质和组分都发生了变化。门站内可燃介质的蒸气与空气混合物的浓度如果在爆炸范围内，遇能够足以点燃该混合物的点火源时，则发生化学爆炸。对门站来说，爆炸危险程度较高的介质蒸气为天然气。

3）易受热膨胀

压缩天然气受热后体积膨胀，蒸气压同时升高，若储存于密闭管道容器中，就会造成管道容器的膨胀，甚至爆裂。另一方面，经过长时间的光照，气温影响，易发生热胀冷缩造成火灾危险隐患，从而增加火灾危险因素。

4）易流动扩散性

天然气的相对密度（空气=1）为0.55，比空气轻，易顺风向下风向扩散，若救援不及时或气象因素导致事故有进一步扩大的危险，因此建议采取必要可行的防范措施，与相邻建筑物加宽设置隔离带。在站区高处通视条件好的建筑物上设风向标等措施。在有可燃气体泄漏的场所设置检测报警装置。

5）易产生静电

天然气的电阻率一般在1014Ω·m左右，当沿管道流动与管壁摩擦和在输送中因受到阻碍与管道、管件内壁碰撞冲击，都会产生静电。

静电的主要危害是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于天然气的最小着火能时，就立刻引起燃烧或爆炸。天然气的最低着火能量为0.25～0.28毫焦耳。而天然气产品在压缩、灌装、泵送等作业过程中，由于流动、喷射、过滤、冲击等缘故所产生的静电场强度和液面电位，往往能高达2～3万伏，当物质的温度越高时，产生的静电荷越多，易引发燃烧爆炸事故。

2、点火能量（引火源）

发生火灾，爆炸，必须同时具备以下三个条件或要素，即存在可燃物，助燃物，引燃、引爆能量。

1）对于该门站而言，可能接触或存在的可燃物有：

（1）所输送的危险化学品：易燃气体天然气；

（2）输送场所周边可能堆放的可燃、易燃物质，如木材等；

（3）输送的危险化学品天然气发生泄漏，其气体积聚到一定浓度，达到爆炸浓度范围。

2）助燃物——氧气。空气中始终存在着氧气，是不可避免的。

3）引燃、引爆能量。对于该工程而言，引燃、引爆能量主要来自以下几个方面：

（1）静电

①作业人员穿戴化纤等易产生静电的工作服，穿带铁钉的工作鞋等；

②天然气在储存、转输、调压过程中，介质内部发生接触和分离的相对运动，可能产生静电火花；

③其他原因产生的静电。

（2）明火或违章动火

电气设备、电器开关、灯具等运行或启闭时产生的火花；车辆或设备的排气口未装阻火器，排出的气体夹带火星、火焰；作业人员穿化纤服、胶鞋、塑料鞋时，因行走、作业、运动等的摩擦产生的静电火花；摩擦、碰撞火花，如铁制工具与铁质设备之间的碰撞、摩擦等；雷电火花；其他原因产生的火花。

3）热能

太阳光的辐射热；冬季违规在储存、转输、调压场所采用电气设备等发热设备取暖。

加臭剂的主要特性：加臭剂四氢噻吩易燃，储存于加臭机内，四氢噻吩若发生泄漏遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。

3、物质的泄漏

天然气泄漏事故，已日益成为主要的危险源之一。当管道破裂释放出天然气后，可能出现两种情况：

1）天然气被直接点燃，立即着火，产生喷射火焰，喷射火焰的热辐射会导致接受体烧伤或死亡；

2）天然气没有直接点燃，以喷射弥散方式扩散稀释，释放出的天然气会形成爆炸烟云，一旦遇火，这种烟云会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，其冲击波可使烟团以外的人受到伤害，或者形成闪烁火焰，在闪烁范围内的人群会被烧死或造成严重伤害。

天然气泄漏散发在室外大气环境里，不会马上引发火灾爆炸。但是，当散发的少量蒸气沿着地面扩散时，会沉积在低洼、死角等处，容易形成爆炸性环境，并造成对环境的污染、作业人员的危害。当沉积在低洼、死角处的蒸气在其爆炸极限范围内而又遇到一定的点火能量时，就会引起火灾甚至发生爆炸。

工艺装置区可能泄露的部位，在异常情况下，一旦发生泄漏，而且失控造成大量的物质泄漏，其后果将非常严重。轻则对作业人员造成中毒窒息甚至死亡，对环境造成严重污染；重则引发火灾爆炸，造成大量的人员伤亡和巨大的财产损失。

3.3工艺过程危险、有害因素分析

杨桥门站为天然气的输配系统，不存在化学反应，不涉及《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）规定的危险化工工艺。门站工艺过程主要从天然气泄漏、违章作业、站控失灵几个方面进行分析。

1、天然气泄漏

站内工艺过程部分处于高压状态，工艺设备容易造成泄漏，气体外泄可能发生地点很多，管道焊缝、阀门、法兰盘、过滤器、调压器等都有可能发生泄漏；当天然气管道被拉脱或意外失控而撞击时会造成天然气大量泄漏。泄漏气体一旦遇引火源，就会发生火灾和爆炸。

2、工作人员违章作业

操作人员不熟悉正确的操作流程和未经过必要的培训或培训不合格就上岗操作，违章作业或违反安全操作规程，引发生产事故。操作人员缺乏安全知识或安全意识不强，不能及时发现火灾隐患或系统憋压引起的安全隐患，没有处理突发事故的基本能力，导致系统设施损坏进而引发事故。在门站易燃易爆区私动明火，使用非防爆工具，在作业现场引发火灾爆炸。

3、站控系统失灵

门站内站控系统失灵，造成严重的生产事故。门站调压系统传感异常，未及时对压力表、流量计、温度计等安全设施进行调校，都可能造成站控系统失灵，若处理不当，甚至可能引发超压、火灾爆炸、窒息等其它事故。

3.4 经营过程中危险有害因素分析

3.4.1经营过程中危险因素分析

1、火灾、爆炸

（1）泄漏

1）泄漏因管道设备材质或质量不符合要求而造成腐蚀点，产生穿孔、破裂，导致管道爆裂从而大量泄漏；

2）管道焊接处焊接质量差发生裂缝；

3）管道阀门处连接不好；

4）机械密封损坏；

5）维修作业时操作不慎；

6）在运行过程中因静电或摩擦等引起燃烧爆炸。

7）设备或管道因腐蚀、安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

（2）点火源

1）明火，包括检修动火、生活用火，违章吸烟，车辆尾气管排火等；

2）雷击和电气火花；

3）检修、操作用具产生的摩擦、撞击火花；

4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；

5）流散杂动能，如在防爆区使用手机等；

6）周围环境的散发火花。

7）在站区域内存在火灾爆炸危险区，在生产过程中由于操作、设备故障、管线泄漏等原因造成易燃易爆物质的泄漏，且与空气形成爆炸性混合物，并同时遇“足够的点火能源”将发生火灾爆炸事故。

8）防爆区域内的电气(含仪表、自控)设备、设施、线缆选用不符合环境的电气设备、设施、线缆，或安装、布置不符合要求，可能引发火灾、爆炸事故。

9）进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，作业人员进入防爆区域穿化纤工作服等，均可能引发火灾、爆炸事故。

10）雷电和静电

该门站存在雷击危险。雷击放电、雷击产生高温、产生的感应电是一个主要的点火源，尤其是球状雷，目前尚无有效的防范措施。

天然气在管线、设备中流动时均可能产生静电， 人体本身也带有静电，而且静电潜伏性强，不易被人们察觉。

11）电气火花

使用电气设备，由于带电设备不防爆或安装不合理，电接点接触不良、线路短路等将可能产生电火花。

电气引起的火灾很多。在易燃易爆物存在的场合，点火源越多，火灾危险性越大。

12）撞击摩擦热

主要是操作、检修过程使用的工具产生撞击火花。

（3）公用工程及辅助设施的影响

1）生产过程中发生停电，仪控系统失效、可能引发火灾、爆炸事故。

2）安全设施失效，如安全阀不动作或泄放量不足，检测报警装置不灵敏，造成不能及时发现和消除故障或隐患，引发火灾、爆炸事故。

（4）设备施工、检修过程的火灾、爆炸危险性分析

1）质量缺陷或密封不良

管道等设施在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成物料的泄漏。

2）检修时如需要动火，动火点距储气设备较近，动火时易造成火灾、事故。在检修时车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的设备、管道，引起泄漏并引发火灾、爆炸事故。

3）设备检修前未制定相应的方案，未进行相应的隔绝和置换合格，在检修过程中发生火灾、爆炸事故。

4）巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道。

5）动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗置换并分析合格进行动火作业。

（5）生产系统及辅助设施中的物理性爆炸危险因素

1）压力管道、调压设施、阀门、安全附件不全或不可靠，工艺控制不好造成超压发生物理爆炸；

2）压力管道、调压设施、阀门、安全附件的材质或安装质量不符合要求而产生穿孔、破裂，引起设备或管道局部抗压能力下降，导致引起物理爆炸。

3）压力管道、调压设施、阀门、安全附件遭到外力损伤，例如：违章开挖管线、自然灾害等，引起设备或管道局部抗压能力下降，导致引起物理爆炸。

（6）生产系统及辅助设施中电气火灾危险因素

杨桥门站输配系统及辅助设施中使用电气设备、设施，包括变配电、电气设备，同时使用电缆、电线，这些电气设施可能因负荷过载、短路、漏电、绝缘老化、感应雷、小动物侵入、防护等级不足、接地接零故障、蓄热等引起火灾、爆炸。

杜绝生产场所的点火源是防止事故发生的一项重要措施。

2、物理爆炸

1）管道材质或质量不符合要求而产生穿孔、破裂，导致管道局部抗压能力下降，管道破裂；

2）操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

3）该门站设备存在压力管道，压力管道发生物理爆炸产生的能量和碎片的撞击可以造成易燃物质着火、爆炸。

3、电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

1)触电

人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。本项目存在设备、照明等用电设施，如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误、个人思想麻痹、防护缺陷，操作高压开关没有使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生触电事故。

2）电弧灼伤

主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或认为操作失误造成短路等，引发电弧可能造成灼伤事故。

4、窒息

天然气属于“单纯窒息性”气体，人员接触高浓度的气化的天然气时因缺氧而引起窒息。

单纯窒息会发生管道出现泄漏时的高浓度气化的天然气环境下抢险操作。注意抢险时戴防毒面具，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧。若呼吸停止，要先清洗口腔和呼吸道中的粘膜以及呕吐物，然后进行人工呼吸，送医院急救。

3.4.2经营过程中有害因素分析

1、有害气体

由于天然气主要成分是甲烷，根据化学品安全技术说明书的论述，甲烷对人基本无毒。但长期低浓度吸入，仍然会对人员造成身体慢性伤害，可引起头痛、头晕、乏力和心跳加速、食欲减退等症状。

2、高温中暑

杨桥门站夏季室外存在高温高湿环境，人在此环境下劳动，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

研究表明，当高温辐射强度大于42KJ/m2.min时，可使人体过热，产生一系列的生理功能变化，体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化及神经系统受到影响，情绪不安，心情烦躁。人在高温环境下工作容易疲劳，情绪失常，并由此影响到正常操作，失误行为增加，可能导致相关事故发生。同时，炎热的天气可使人脱水甚至中暑休克。企业管理者应做好夏季的防暑降温工作。

3.5工艺设备的危险有害因素

1）调压计量装置

存在高中压调压计量装置，调压、计量不准、密封性差、穿孔、破裂、泄漏、磨损、火灾、爆炸、窒息、中毒的危险、有害因素。

2）过滤器

存在超压、密封性差、安全附件不齐、穿孔、破裂、泄漏、火灾、爆炸、窒息、中毒的危险、有害因素。

3）站内输气管道

（1）管道因腐蚀、磨损、穿孔、破裂、损坏而泄漏天然气，遇火源极易发生火灾、爆炸、窒息、中毒事故。

（2）管道因过热、承压能力下降而发生物理爆炸事故。

（3）因监控系统、检测报警装置、联锁装置失灵,致使发生火灾、爆炸、窒息、中毒等事故。

（4）中压管道、放空系统、管件、法兰、密封垫片、阀门等密封性差、安全附件不齐、穿孔、破裂、泄漏等，引发火灾、爆炸、窒息、中毒、静电的危险、有害因素。

（5）管道标志及固定墩存在标志不清、强度不够、偷盗挪位、损坏缺少、锈蚀腐烂等危险有害因素。

（6）埋地管线因标志不清、人为破坏或违章开挖等，造成管道破裂、泄漏而引发火灾爆炸事故。

（7）连接公用系统的管道未采取适当的保护措施、旁路阀设置不合理，因误操作，可能发生物料倒灌而诱发严重的事故。

4）安全放散阀

存在超压、放散量小、安全放散失灵、达到排放压力不能启动突跳、密封性差、穿孔、破裂、泄漏、火灾、爆炸、窒息、中毒、噪声、磨损、冻伤的危险、有害因素。

5）加臭装置

加臭剂为四氢噻吩，属易燃液体，尽管用量较少，但因闪点低，操作中遇高热、明火等有引起燃烧的危险。另外，存在中压、加臭装置失灵、臭味剂计量不准、密封性差、穿孔、破裂、泄漏、磨损的危险、有害因素。

6）电动和手动阀门

阀门在设计、选材、制造有缺陷，承压、密封性差或管理、维护、检测不到位，误操作，可能发生天然气泄漏而诱发严重的事故。

3.6公用工程和辅助设施的危险有害因素分析

公用工程包括防腐系统、防雷防静电、通信系统等部分，对它们的危险、有害因素分别予以辨识及分析。

3.6.1 防腐工程危险、有害因素辨识

1）埋地钢质管道、阀门都具有防腐层，使管道在埋地敷设时得到保护。但是，由于实际工作中防腐质量不能完全保证，或者管道受所处环境的土壤、杂散电流等因素的影响，会造成管道电化学腐蚀、应力腐蚀和杂散电流腐蚀等，若是不设置防腐层或者防腐层过薄，可能造成防腐层机械损伤以及地质灾害因素造成防腐层破坏，可能造成管道腐蚀，引发泄漏事故。

2）管道长期埋入地下，防腐保护破损时，管线因腐蚀严重可发生破损或断裂，致使天然气输送管道泄漏。

3）管道若不设置防腐层、阴极保护系统，或防腐层过薄、阴极保护系统失效，长期暴露在空气中，若是在雨水的冲刷下腐蚀严重可发生破损或断裂，致使天然气输送管道泄漏。

以上因素的综合作用，会对建设工程的天然气输送管道产生一定程度的腐蚀破坏作用，如果防腐工程设置不到位，或者检查、检修不及时，可能导致危险化学品泄漏，遇点火源引发火灾、爆炸事故。

综上所述，防腐工程危险有害因素主要为火灾、爆炸。

3.6.2 防雷、防静电设施危险有害因素

天然气输送管道的防雷、防静电设施有可能存在质量问题或管理不善，从而造成安全事故。其主要危险有害因素有：

1）系统所设置的防雷、防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防雷、防静电效果达不到设计要求；

2）接闪装置发生故障或消除静电装置失灵；

3）防雷、防静电装置采用非良导体材料制造，或年久失修接触不良，造成接地电阻过大，难以起到消除雷电或静电作用。

3.6.3自控、通信系统危险、有害因素辨识

若该门站自控、通信系统故障，导致管线发生事故时信号不能上传，或者巡检工作人员通讯设备故障，导致不能及时报告情况，导致事故扩大化。

综上所述：通信系统存在的危险因素为火灾、爆炸。

3.7环境、自然危害因素分析

1）气象条件对项目的影响

雷电：管线防雷、防静电设施破损，或者施工不完善未及时修复或发现，将造成直接雷击破坏。对于通信设施，如果接地不良、布线错误、信号线、通信线、馈线未安装相应的接闪器或未采取屏蔽措施，将有可能遭受感应雷击，造成通信系统损害。

低温：低温对输气管道的危害主要体现在两个方面。一方面是使管道材料脆化，即随着温度降低，碳素钢和低合金钢的强度提高，而韧性降低。当温度低于韧脆转变温度时，材料从韧性状态转变为脆性状态，使输气管道发生脆性破坏的概率大大提高。另一方面，低温使输气管道输送的介质发生相变，如水变为冰等引发管路堵塞（凝管）事故。此外，由于热胀冷缩的作用，随着环境温度的降低，有可能导致较大的热应力。

洪水：洪水是由于暴雨引起江河水量迅速增加及水位急剧上涨的现象。暴雨洪水是由较大强度的降雨而形成的洪水，洪水对输气管道、输气站场造成的危害有：损坏电力、通信系统，引起电力、通信中断，以致于管道系统无法正常工作；冲刷管道周围的泥土，会导致管道裸露或悬空，使管道在热应力和重力的作用下拱起等弯曲变形；大面积的洪水会使管道地基发生沉降，造成管道的变形甚至断裂。

2）地震灾害对项目的影响

地震灾害是由传播的地震波和永久性地土变形而引起的。地震波所能影响的区域要比永久性地土变形影响区域大，破坏管道系统薄弱部位的可能性大，而永久性的地土变形比地震波的危害更大，常引起灾难性破坏。地震对燃气管道、站场造成的危害有：造成电力、通信系统中断、毁坏；永久性地土变形，如地表断裂、土壤液化、塌方等引起管线断裂或严重变形，构（建）筑物倒塌；地震波对输气管道产生拉伸作用，但由此动力激发的惯性效应极小，不至于造成按规范标准建设的输气管道的破坏，但有可能使那些遭受腐蚀或焊接质量较差的薄弱管段破坏；地震产生的电磁场变化，干扰控制仪器、仪表正常工作。

3）地面沉降危害

地面沉降是指在一定的地表面积内所发生的地面水平面降低的现象。作为自然灾害，地面沉降发生有着一定的地质原因，如松散地层在重力作用下变成致密地层、地质构造作用。地震都会导致地面沉降。也有人为因素，如人类过度开采石油、天然气、固体矿床等直接导致了地面沉降。地面沉降对输气管道的危害有：导致管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂。

4）土地沙化、水土流失对天然气输送管道造成的危害

（1）裸露管道防腐覆盖保护层易于老化，缩短管道的使用寿命；

（2）破坏管道埋深1.2～1.6m埋深的恒压作用，使管道在热应力的作用下产生拱起或下垂等弯曲变形，甚至产生破坏。

3.8重大危险源辨识

3.8.1重大危险源的辨识依据

1、辨识标准

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：

生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界划分为独立的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见表１（略）和表２（略）。

危险化学品临界量的确定方法如下：

（1）在表１范围内的危险化学品，其临界量按表１确定；

（2）未在表１范围内的危险化学品，依据其危险性，按表２确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

2、重大危险源的辨识指标

1）生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表１、表２规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：

S ——辨识指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2）危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

3）对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果很合物与其纯物质不属于相同危险性，则应按新危险类别考虑其临界量。

3.8.2重大危险源的辨识情况

1）危险化学辨识

该门站涉及的危险化学品包括天然气、四氢噻吩、柴油，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，对物质种类进行辨识，辨识过程见表3.8-1。

表3.8-1 物质重大危险源物质种类辨识一览表

| 序号 | 项目存在的物料 |  | GB18218－2018指标 |  | 临界量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 危险性类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 分类临界量/t | 临界量取值/t |
| 1 | 天然气 | 易燃气体,类别1 加压气体 | 表1，序号49 | - | 50 | 50 |
| 2 | 四氢噻吩 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 | 表2，W5.3 | 易燃液体，类别2 | 1000 | 1000 |
| 3 | 柴油 | 易燃液体,类别3 | 表2，W5.4 | 易燃液体，类别3 | 5000 | 5000 |

由上表可看出，该门站涉及的危险化学品中天然气、四氢噻吩、柴油属于重大危险源的规定的物质种类。柴油存在于柴油发电间和柴油油箱，其储存量远小于柴油重大危险源的临界量，不构成重大危险源，因此本次重大危险源不再对柴油进行计算。该门站未设单独的储存设施，天然气存在于工艺管道中，因此，本次重大危险源辨识范围为生产单元工艺装置区。生产单元划分情况分别见表3.8-2。

表3.8-2  生产单元划分表

| 序号 | 名称 | 涉及的工艺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装置区 | 天然气、四氢噻吩 |  |

- 重大危险源辨识过程

站区天然气储存量计算：站区所有工艺管道，经累计计算其总容积为2.5m3，天然气进站压力为4.2MPa，调压至2.5MPa进入工艺装置，出站压力为0.4MPa，根据公式计算：P绝压=（2/3）×[P进绝+P2出绝/（P进绝+P出绝）],取天然气的平均温度为15℃，压缩系数为1，由以下公式计算：V标容=（T0×V总容×V绝均）/（T均×P0）可以得出，站内标态下天然气容积为46.9m3。天然气密度为0.708Kg/Nm3，因此选取0.708Kg/Nm3作为计算密度，根据公式：Q=V标容×ρ计算。

- 可以得出，门站内天然气重量为33.2Kg

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定以及该门站所存在的物料情况分析见下表3.8-3。

表3.8-3  重大危险源辨识分析表

| 辨识单元 | 物质名称 | 危险物质的总量q1（t） | 临界Q1（t） | 辨识结果q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置区 | 天然气 | 0.0332 | 50 | 0.0007＜1 |
|  | 四氢噻吩 | 0.04 | 1000 |  |

从上表可知，该门站生产单元门站工艺装置区未构成危险化学品重大危险源。

3.9火灾、爆炸危险区域划分

根据规范《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014和《城镇燃气设计规范》GB50028-2006对本站划分爆炸危险区域：工艺装置区边缘外4.5m内，放散管管口(或最高的装置)以上7.5m内范围为2区。站内爆炸危险区域划分如下表3.9-1。

表3.9-1   爆炸危险区域的划分

| 场所或 装置 | 区域 | 类别 | 危险介质 | 防爆级别 | 现场设备选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置区 | 以释放源为中心，半径 4.5m，顶部与释放源的距离为 4.5m 及释放源至地坪以上的范围内； 以密闭式注送口为中心，半径为4.5m 的空间以及至地坪以上的范围内； 放散管管口(或最高的装置)以上7.5m内范围内。 | 2区 | 天然气 | ExdⅡAT1 | 不低于 ExdⅡBT4 |

3.10 危险有害因素存在的部位

本项目的主要危险因素为火灾、爆炸、窒息，同时还存在触电、高处坠落等危险因素，噪声振动等有害因素。主要危险、有害因素及其存在部位见下表。

表3.10-1 主要危险、有害因素及其存在部位

| 序号 | 危险有害因素 | 杨桥门站工艺装置区 | 辅助用房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | ▲ | ▲ |
| 2 | 爆炸 | ▲ |  |
| 3 | 窒息 | ▲ |  |
| 4 | 触电 | ▲ | ▲ |
| 5 | 其他危险有害因素 | ▲ | ▲ |

4评价方法简介及评价单元的确定

4.1 评价单元划分的原则

划分评价单元应符合科学、合理的原则。该门站评价单元划分遵循以下原则和方法：

1、以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2、以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3、将安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.2 评价单元划分

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，分析评价目标和评价方法的需要，按照建设项目生产工艺或场地特点，将生产工艺或场所划分成若干个相对独立的部分。针对该门站的风险特点，科学、合理、无遗漏的原则。杨桥门站划分为厂址及周边环境单元、总图布置单元、工艺设备、管道单元、公用工程单元、安全管理单元。通过该门站工程存在的危险、有害因素的综合分析，针对其不同的评价单元，选用了不同的评价方法进行评价，见表4.2-1。

具体评价单元的划分和采用的评价方法表4.2-1。

表4.2-1评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 评价单元的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及周边环境 | 厂址及周边环境 | 安全检查表 |
| 2 | 总图布置 | 平面布置、道路 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设备、管道 | 设备、设施及工艺控制 | 安全检查表、作业条件危险性分析、事故树评价法 |
|  |  | 特种设备 | 安全检查表 |
| 4 | 公用工程 | 供配电 | 安全检查表 |
|  |  | 电气防爆 | 安全检查表 |
|  |  | 防雷防静电等 | 安全检查表 |
| 5 | 安全生产管理 | 安全管理机构、管理制度、操作规程、应急救援预案及执行 | 安全检查表 |

4.3评价方法简介

4.3.1安全检查表法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.3.2　作业条件危险性评价法

4.3.2.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.3.2.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.3.2.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.3-1。

表4.3-1  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.3-2。

表4.3-2  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.3-3。

表4.3-3  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4.3.2.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在70－100之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.3-4。

表4.3-4  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 可能危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

4.3.3事故树分析法

事故树（FTA）也称故障树，事故树分析是一种演绎推理分析方法，是安全系统工程重要的分析方法之一，具体做法是从被称作顶上事件的特定事件开始，逐层分析发生的原因，一直分析到不能再分析或不需要继续分析为止，然后将这些原因与特定事件用相关的逻辑符号连接起来。从而得出一个完整的因果结构图，也就是人们称之谓的事故树。然后再运用逻辑运算法则对事故树进行化简计算并作出定性、定量分析。

事故树的分析步骤主要有：

（1）确定要分析的系统的对象事件，即顶上事件。

（2）收集相关资料，如果各事故概率、系统构成要素等。

（3）原因事件调查与分析即调查分析原因事件与顶上事件有直接关系的中间事件以及引发中间事件的下层事件。

（4）编制事故树

以顶上事件即要分析的对象事件为起点，一层一层，一级一级地向下找出所有的原因事件，直到基本事件或正常事件、省略事件为止。同时按逻辑关系画出事故树。每一个顶上事件对应一株事故树。

（5）定性、定量分析

定性、定量分析，首先要对已画出的事故树进行化简，求出最小割集或最小径集并运用数学方法确定各基本事件的结构重要度，再按结构重要度进行排序。如果有可靠完善的基本事件发生概率，可进一步进行顶上事件发生概率计算和概率重要度分析以及临界重要度分析，以确定临界重要度的顺序。

（6）结果分析

对定性、定量分析的结果及重要度排序展开研究，一方面要找出予防或降低事故发生的所有可能方案；另一方面从已确定的预防或降低事故概率方案中，选出一种或几种既有效又经济的预防、控制方案，从而得出分析结果、评估结论。

5危险性分析评价

5.1作业条件危险性评价法（LEC）

以门站工艺装置区单元的火灾、爆炸为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.1-1。

1）事故发生的可能性L：在门站的装置区进行巡检时，由于物质为易燃气体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在可燃气体报警、紧急切断阀等安全设施完备、严格按规程作业时发生事故的可能性很小，故属“极不可能，可以设想”，故其分值L＝0.5；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：工人每天在作业时间进行巡检，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45。

属“可能危险”范围。

表5.1-1各单元作业条件危险性评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 门站工艺装置区 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
| 2 | 辅助设施单元 | 配电间作业 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 火灾 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |

由表5.1-1的评价结果可以看出，该门站主要作业场所涉及的作业条件相对比较安全。在选定的2个单元中，均在“可能危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

5.2 门站天然气泄漏事故树分析

天然气属于易燃易爆危险化学品，其火灾危险性为甲类，站场一旦发生事故，后果严重。下面就站场易发生泄漏的可能发生的火灾爆炸事故进行分析，并提出预防事故发生的对策措施。

杨桥门站进气压力可达4.2MPa，系统连接部位较多，输送过程的震动易造成这些部位松动，从而造成天然气的泄漏，一旦通风不良，会造成天然气的积聚，可能形成爆炸性蒸气云。所以，站场工作系统具有压力变化频繁、易发生泄漏和火灾爆炸事故等特点。天然气站场火灾爆炸事故分析故障树见下图：

图5.2-1 天然气火灾、爆炸事故树

门站火灾爆炸事故分析故障树续图如下：

图5.2-2 天然气火灾、爆炸事故树

从图中可见，该故障树中或门远远多于与门，可知最小径集数目少。为了方便分析，根据其最小径集对该故障树进行定性分析。

利用布尔代数法可求得该事故树的最小径集，结果如下：

J1＝｛X1，X2，X3，X4，X5，X6，X8｝

J2＝｛X1，X2，X3，X4，X5，X7，X8｝

J3＝｛X1，X2，X3，X4，X5，X6，X9，X10｝

J4＝｛X1，X2，X3，X4，X5，X7，X9，X10｝

J5＝｛X11，X12，X13｝

J6＝｛X14｝

J7＝｛X14，X15，X16，X17，X18，X19，X20，X21，X22，X23，X24，X25，X26，X27，X28｝

再求取故障树基本事件的结构重要度，其结构重要度及重要程度排序如下：

Iφ(14)＞Iφ(1)＝Iφ(2)＞Iφ(3)＝Iφ(4)＝Iφ(5)＞Iφ(11)＝Iφ(12)＝Iφ(13)＞ Iφ(6)＝Iφ(7)＞ Iφ(8)＞ Iφ(9)＝Iφ(10)＞ Iφ(14)＝Iφ(15)＝Iφ(16)＝Iφ(17)＝Iφ(18)＝Iφ(19)＝Iφ(20)＝Iφ(21)＝Iφ(22)＝Iφ(23)＝Iφ(25)＝Iφ(26)＝Iφ(27)＝Iφ(28)

防范措施：据该事故树的最小径集和基本事件的结构重要度排序情况，从四个方面提出场站火灾爆炸事故预防对策。

1、加强安全管理，防止天然气泄漏

①正确选择设备，使调压生产装置及其管线和附件适用于天然气介质。

②完善操作规程，并加强职工培训，避免发生误操作，从而避免设备损坏和泄漏的发生。

2、加强泄漏检测和通风，避免天然气泄漏积聚

①合理设置可燃气体报警探头，每半年进行一次检验，保证其完好适用，一旦发生泄漏，可以及时发现并进行处理，以免形成爆炸性蒸气云。

②保证通风良好，避免天然气微量泄漏时形成积聚。

3、加强电气设备管理，防止因电气失效形成的火灾

①定期对电机、电气线路系统进行维护检查，使其保持完好，避免过载发热、漏电和接头松动打火。

②电气设备选型应符合防爆要求。

③操作人员应穿戴防静电服，避免人体静电放电。

④当需防直击雷时，建筑物应设接闪带。

⑤法兰处应用金属线进行跨接。与系统相连的静电接地系统接地电阻应不大于100Ω，但当与防感应雷设施共用一个接地系统时，其接地电阻应不大于30Ω，当与电气设备的工作接地、保护接地及信息系统共用一个接地系统时，则其接地电阻应不大于1Ω。

4、加强动火管理，杜绝违章作业

①站内防爆区域动用明火应实现票证审批制度，做到设备运行时不动火、动火设备没有处理不动火、没有监护人不动火，审批手续不齐全不动火，从而避免动火期间发生火灾爆炸事故。

②站内严禁吸烟。

③配备防爆工具，检修时严禁使用非防爆工具。

④禁止人员穿带钉子的鞋进入设备区域，进入设备区域应关闭手机。

6综合安全评价

6.1总体要求检查

对照相关法律法规、标准规范有关规定，对杨桥门站总体要求进行符合性评价，见表6.1-1。

表6.1-1 杨桥门站总体要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 2 | 燃气经营许可证 | 有 | 符合要求 | 2021年12月17日至2024年12月17日 |
| 3 | 主要负责人培训合格证 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 4 | 安全管理人员培训合格证 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 5 | 项目消防验收或相关文件 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 6 | 防雷、防静电检测 | 有 | 符合要求 | 有效期至：2023年09月11日，检测结果为合格。 |
| 7 | 特种设备检测检验 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 8 | 安全附件检测检验 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 9 | 特种作业人员培训证 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 10 | 从业人员工伤保险 | 有 | 符合要求 | 见附件。 |
| 11 | 安全三同时执行情况 | 有 | 符合要求 | 门站经过正规设计、施工，并通过安全验收。 |
| 12 | 事故应急预案 | 有 | 符合要求 | 已备案，备案回执见附件。 |

检查结果：对杨桥门站基本情况及文件资料的符合性进行检查，企业已完成防雷检测、特种设备及安全附件等的检测。

6.2厂址及周边环境

1、选址与周边环境检查

共青城港华燃气有限公司杨桥门站位于共青城市工业大道火炬十路以北，由于城市的发展，目前杨桥门站南侧，火炬十路以南建设有企业厂房。门站东侧建有一座民房，杨桥门站周边环境见表6.2-1。

表6.2-1 场站周边间距检查表

| 本项目建筑 | 方位 | 站外建构筑物 | 实测距离（m） | 规范要求（m） | 规范依据 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门站工艺装置区 | 东 | 民房 | 89 | 25 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  | 南 | 厂房 | 73 | 12 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 火炬十路 | 52.1 | 15 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.3 | 符合 |
|  |  | 架空电力线 | 50.3 | 1.5H=14.25 | GB50016-2014（2018年版）表10.2.1 | 符合 |
| 集中 放散装置 | 东 | 民房 | 12.1 | 25 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 | 不符合 |
|  | 南 | 厂房 | 101.5 | 20 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 | 符合 |
|  |  | 南面道路 | 81.1 | 10 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 | 符合 |
|  |  | 架空电力线 | 79.3 | 2H=19 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 | 符合 |
| 站房 | 南 | 厂房 | 27.7 | 10 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |

注：1、《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版）6.5.2：站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求。2、表中数据来源于GB50016-2014（2018年版）、GB50028-2006（2020年版）。

依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）、《燃气工程项目规范》GB 55009-2021、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）以及相关法律法规，对场站选址及周边安全状况进行检查，见表6.2-2。

表6.2-2  选址与周边环境安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 规范条款 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 燃气供应系统设施的设置应与城乡功能结构相协调，并应满足城乡建设发展、燃气行业发展和城乡安全的需要。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021 第2.1.4条 | 杨桥门站于2012年完成竣工验收，门站选址时已经考虑 | 符合 |
| - 2 | 城镇燃气输配系统压力级制的选择，以及门站、储配站、调压站、燃气干管的布置，应根据燃气供应来源、用户的用气量及其分布、地形地貌、管材设备供应条件、施工和运行等因素，经过多方案比较，择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。 城镇燃气干管的布置，应根据用户用量及其分布，全面规划，并宜按逐步形成环状管网供气进行设计。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）第6.1.3条 | 杨桥门站于2012年完成竣工验收，门站选址时已经考虑 | 符合 |
| - 3 | 门站和储配站站址选择应符合下列要求： 1 站址应符合城镇总体规划的要求； 2 站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件； 3 门站和储配站应少占农田、节约用地并注意与城镇景观等协调； 4 门站站址应结合长输管线位置确定； 5 根据输配系统具体情况，储配站与门站可合建； 6 储配站内的储气罐与站外的建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）第6.5.2条 | 杨桥门站于2012年完成竣工验收，门站选址时已经考虑，露天燃气工艺装置与站外建构筑物的防火间距符合要求 | 符合 |
| - 4 | 集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距不得小于《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）的有关规定。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-1 | 集中放散管与东侧民房防火间距不足（见表6.2-1） | 不符合 |

检查结论：共检查项目4项内容，3项符合要求。

不符合项：集中放散管与东侧民房防火间距不足（见表6.2-1）

6.3 总平面布置

评价组根据《城镇燃气设计规范》、《燃气工程项目规范》等对该公司的杨桥门站平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查结果见下表。

表6.3-1  总平面布置检查

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站和储配站总平面布置应符合下列要求： 1总平面应分区布置，即分为生产区(包括储罐区、调压计量区、加压区等)和辅助区。 2站内的各建构筑物之间以及与站外建构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。站内建筑物的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016“二级”的规定。 3站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于20m，距办公、生活建筑不应小于18m，距围墙不应小于10m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。 4储配站生产区应设置环形消防车通道，消防车通道宽度不应小于3.5m。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.5条 | 1、门站总平面分区布置，划分工艺装置区和辅助区； 2、站内的各建构筑物符合防火间距的要求，建筑物的耐火等级不低 “二级”； 3、站内露天工艺装置区边缘距建筑设施距离见6.3-2节内容； 4、门站消防车道宽度6m，道路尽头设置不小于35m×15m的回车场。 | 符合 |
| 2 | 集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.12条 | 放散管设置在站内全年最小频率风向的上风侧 | 符合 |
| 3 | 集中放散装置的放散管与站内建、构筑物的防火间距应符合表6.5.12-2 。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.12条 | 放散管与站内建、构筑物的防火间距见表6.3-2。 | 符合 |
| 4 | 在独立设置的调压站或露天调压装置的最小保护范围内，不得从事下列危及燃气调压设施安全的活动： 1建设建筑物、构筑物或其他设施； 2进行爆破、取土等作业； 3 放置易燃易爆危险物品； 4其他危及燃气设施安全的活动。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第5.2.5条 | 现场无规定的危害燃气调压设施安全的活动。 | 符合 |
| 5 | 调压站的调压装置设置区域应有设备安装、维修及放置应急物品的空间和设置出入通道的位置。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第5.2.9条 | 设有出入通道。 | 符合 |

检查结果：共检查项目5项内容，均符合要求。

站内主要建、构筑物间的防火间距符合性检查见表6.3-2。

表6.3-2站内建、构筑物的防火间距符合性检查表

| 序号 | 建筑 名称 | 相对方位 | 相邻建、构筑物 | 距离（m） | 规范要求间距（m） | 规范依据 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站工艺装置 | 东北 | 集中放散管 | 81.6 | 20 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 | 符合 |
|  |  | 北侧 | 围墙 | 11.8 | 10 | GB50028-2006（2020年版）第6.5.5条 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 仓库 | 20.8 | 12 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 符合 |
|  |  | 西南 | 站房 | 29 | 25 | GB50028-2006（2020年版）第6.5.5条 | 符合 |
| 2 | 集中放散装置 | 北侧 | 围墙 | 4 | 2 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 仓库 | 102.8 | 25 | GB50016-2014（2018年版） 表3.5.2 | 符合 |
|  |  | 西南 | 站房 | 117 | 25 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 | 符合 |
|  |  | 东侧 | 围墙 | 4 | 2 | GB50028-2006（2020年版）表6.5.12-2 | 符合 |
| 3 | 站房 | 北侧 | 仓库 | 18 | 10 | GB50016-2014（2018年版） 表3.5.2 | 符合 |

注：1、《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版）6.5.2：站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求。2、表中数据来源于GB50016-2014（2018年版）、GB50028-2006（2020年版）。

检查结果：经检查该站内建构筑物间的防火间距满足规范要求。

6.4 工艺设备、管道及附件符合性评价

6.4.1工艺设备、管道及附件符合性检查

评价组根据《城镇燃气设计规范》、《燃气工程项目规范》等对该公司的门站是否符合规范、标准的要求进行检查，检查结果见下表：

表6.4-1  工艺设备、管道及附件检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 门站和储配站的工艺设计应符合下列要求： 1 功能应满足输配系统输气调度和调峰的要求； 2 站内应根据输配系统调度要求分组设置计量和调压装置，装置前应设过滤器；门站进站总管上宜设置分离器； 3 调压装置应根据燃气流量、压力降等工艺条件确定设置加热装置； 4 站内计量调压装置和加压设备应根据工作环境要求露天或在厂房内布置，在寒冷或风沙地区宜采用全封闭式厂房； 5 进出站管线应设置切断阀门和绝缘法兰； 6 储配站内进罐管线上宜设置控制进罐压力和流量的调节装置； 7 当长输管道采用清管工艺时，其清管器的接收装置宜设置在门站内； 8 站内管道上应根据系统要求设置安全保护及放散装置； 9 站内设备、仪表、管道等安装的水平间距和标高均应便于观察、操作和维修。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.7条 | 1、已考虑输气调度要求。 2、设有计量和调压装置，装置前设有过滤器，进站总管设分离器 3、根据工艺要求设置； 4、露天布置； 5、进出站管线设置切断阀门和截断法兰； 6、不涉及储存； 7、长输管道不在评价范围； 8、站内管道上已设置安全保护及放散装置，放散管位于站区东北侧； 9、可便于观察、操作和维修。 | 符合 要求 |
| - 2 | 当燃气无臭味或臭味不足时，门站或储配站内应设置加臭装置。 加臭量应符合以下规定： 城镇燃气应具有可以察觉的臭味，燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定： 1 无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20％时，应能察觉； 2 有毒燃气泄漏到空气中，达到对人体允许的有害浓度时，应能察觉。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.6条 第3.2.3条 | 按要求设置加臭装置。 | 符合 要求 |
| - 3 | 站内宜设置自动化控制系统，并宜作为输配系统的数据采集监控系统的远端站。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.8条 | 设有自动化控制系统。 | 符合 要求 |
| - 4 | 站内燃气计量和气质的检验应符合下列要求： 1 站内设置的计量仪表应符合表6.5.9的规定； 2 宜设置测定燃气组分、发热量、密度、湿度和各项有害杂质含量的仪表。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.9条 | 按要求执行。 | 符合 要求 |
| - 5 | 站内工艺管道应采用钢管。燃气管道设计压力大于0．4MPa时，其管材性能应分别符合现行国家标准《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》GB／T 9711、《输送流体用无缝钢管》GB／T 8163的规定；设计压力不大于0．4MPa时，其管材性能应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB／T 3091的规定。 阀门等管道附件的压力级别不应小于管道设计压力。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.13条 | 按要求进行选材。 | 符合 要求 |
| - 6 | 门站的消防设施设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。并符合下列要求： 门站的工艺装置区可不设消防给水系统。 门站内建筑物灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.19条 | 配备一定数量的灭火器材，详见2.8节内容。 | 符合 要求 |
| - 7 | 门站供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的“二级负荷”的规定。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.20条 | 按二级负荷考虑，并配备一台30Kw柴油发电机。 | 符合 要求 |
| - 8 | 门站电气防爆设计符合下列要求： 1 站内爆炸危险场所的电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 2 其爆炸危险区域等级和范围的划分宜符合本规范附录D的规定。 3 站内爆炸危险厂房和装置区内应装设燃气浓度检测报警装置。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.21条 | 已按要求设置。 | 符合 要求 |
| - 9 | 门站的静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ 28的规定。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.5.23条 | 已按要求设置。 | 符合 要求 |
| - 10 | 调压装置的设置应符合下列要求： 1 自然条件和周围环境许可时，宜设置在露天，但应设置围墙、护栏或车挡； | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.6.2条 | 工艺装置区露天布置，门站设有围墙。 | 符合 要求 |
| - 11 | 调压器的选择应符合下列要求： 1 调压器应能满足进口燃气的最高、最低压力的要求； 2 调压器的压力差，应根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值确定； 3 调压器的计算流量，应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.6.9条 | 已按要求设置。 | 符合 要求 |
| - 12 | 调压站的工艺设计应符合下列要求： 2 高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门； 中压燃气调压站室外进口管道上，应设置阀门。 4 在调压器燃气入口处应安装过滤器。 5 在调压器燃气入口(或出口)处，应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置(当调压器本身带有安全保护装置时可不设)。 7 调压站放散管管口应高出其屋檐1.0m以上。 8 调压站内调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表，调压器后应设置自动记录式压力仪表。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.6.10条 | 2、进、出口管道上设有阀门； 4、设有过滤器； 5、设有防止压力过高的安全保护装置； 7、放散管管口距离符合要求； 8、设有指示式压力表和自动记录式压力仪表。 | 符合 要求 |
| - 13 | 钢质燃气管道必须进行外防腐。其防腐设计应符合国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95和《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.7.1条 | 设置了防腐。 | 符合 要求 |
| - 14 | 监控及数据采集系统应采用电子计算机系统为基础的装备和技术。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.8.2条 | 设置了站控系统对门站工艺装置区的监控和数据进行采集。 | 符合 要求 |
| - 15 | 监控及数据采集系统应采用分级结构。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.8.3条 | 采用分级结构。 | 符合 要求 |
| - 16 | 监控及数据采集系统所选用的设备、器件、材料和仪表应选用通用性产品。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.8.7条 | 选用通用性产品。 | 符合 要求 |
| - 17 | 监控及数据采集系统的主站机房，应设置可靠性较高的不间断电源设备及其备用设备。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.8.15条 | 设有不间断电源。 | 符合 要求 |
| - 18 | 远端站的防爆、防护应符合所在地点防爆、防护的相关要求。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第6.8.16条 | 防爆、防护符合相关要求。 | 符合 要求 |
| - 19 | 燃气厂站应根据应急需要并结合工艺条件设置全站紧急停车切断系统。当全站紧急停车切断故障处理完成后，紧急停车切断装置应采用人工方式进行现场重新复位启动。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.4条 | 设有紧急切断系统，详见报告第2.6节。 | 符合 要求 |
| - 20 | 燃气厂站内设备和管道应按防止系统压力参数超过限值的要求设置自动切断和放散装置。放散装置的设置应保证放散时的安全和卫生，不得在建筑物内放散燃气和其他有害气体。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.5条 | 设自动切断和放散装置，详见报告第2.6节。 | 符合 要求 |
| - 21 | 进出燃气厂站的燃气管道应设置切断阀门。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.6条 | 进出站管道设置切断阀。 | 符合 要求 |
| - 22 | 燃气厂站的供电电源应满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电应由两回线路供电，或单回路供电并配置备用电源。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.15条 | 站内设置了UPS不间断电源供电，另外一台30kW柴油发电机作为备用电源。 | 符合 要求 |
| - 23 | 燃气厂站仪表控制系统应设置不间断电源装置。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.16条 | 站内仪表系统设置了UPS不间断电源供电。 | 符合 要求 |
| - 24 | 燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.18条 | 采用防爆设备，防爆等级不低于ExdⅡBT4。 | 符合 要求 |
| - 25 | 燃气厂站爆炸危险区域内，可能产生静电危害的储罐、设备和管道应采取静电导消措施 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第4.2.19条 | 采用防静电措施。 | 符合 要求 |
| - 26 | 调压设施周围应设置防侵入的围护结构。调压设施范围内未经许可的人员不得进入。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第5.2.7条 | 门站四周设有围墙。 | 符合 要求 |
| - 27 | 调压设施周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志。无人值守的调压设施应清晰地标出方便公众联系的方式。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第5.2.8条 | 设有禁止吸烟和严禁动用明火标志 | 符合 要求 |
| - 28 | 燃气调压站的电气、仪表设备应根据爆炸危险区域进行选型和安装，并应设置过电压保护和雷击保护装置。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第5.2.17条 | 采用防爆设备。 设有防雷装置。 | 符合 要求 |
|  | 爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器。报警浓度应取爆炸下限的20%，报警显示器应设置在值班室或仪表室等有值班人员的场所。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版） 第9.4.20条 | 控制终端显示缺少3#可燃气体报警器信号。 | 不符合 要求 |

检查结果：对杨桥门站工艺、设备情况进行检查，共检查29项，符合28项。

不符合项：控制终端未显示3#可燃气体报警器信号。

6.4.2特种设备符合性检查

特种设备单元安全生产条件评价见表6.4-2。

表6.4-2  安全阀符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 | 建立健全特种设备安全制度。配备特种设备安全管理人员和作业人员 | 符合要求 |
| - 2 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 | 使用的特种设备符合安全技术规范要求。 | 符合要求 |
| - 3 | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条 | 建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程 | 符合要求 |
| - 4 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 | 建立特种设备安全技术档案。 | 符合要求 |
| - 5 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 第二十五条 | 办理了使用登记证。 | 符合要求 |
| - 6 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装 置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 第二十六条 | 建立安全技术档案 | 符合要求 |
| - 7 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 第二十七条 | 定期自行检查。 | 符合要求 |
| - 8 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 第二十八条 | 按照安全技术规范的定期检验。 | 符合要求 |
| - 9 | 特种设备使用单位应当遵守下列规定： (一)建立管理台账以及符合法律、法规规定内容的特种设备安全技术档案。 (二)使用的特种设备具有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等文件。 (三)电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备使用单位，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用单位，设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 (四)电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项、警示标志、使用标志置于易于为乘客注意的显著位置。 (五)建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照国家安全技术规范要求进行自行检查和维护保养并作出记录。 (六)在特种设备检验合格有效期届满前一个月，向特种设备检验机构申请定期检验，经检验合格后，方可继续使用特种设备。 (七)对高耗能特种设备，定期进行能效测试。 (八)特种设备需要停止使用的，按照国家安全技术规范要求办理报停手续。 | 《江西省特种设备安全条例》 第十七条 | 建立特种设备安全技术档案。 | 符合要求 |
| - 10 | 压力容器安全管理人员和操作人员应当持有相应的特种设备作业人员证。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第6.6条 | 人员持证上岗 | 符合要求 |
| - 11 | 使用单位应当按照规定在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门申请办理《特种设备使用登记证》。办理使用登记时，安全状况等级和首次检验日期按照以下要求确定： （1）使用登记机关确认制造资料齐全的新压力容器，其安全状况等级为1级；进口压力容器安全状况等级由实施进口压力容器监督检验的特种设备检验机构评定。 （2）压力容器首次定期检验日期按照本规程8.1.6和8.1.7的规定确定，产品标准火灾使用单位认为有必要缩短检验周期的除外；特殊情况，需要延长首次定期检验日期时，由使用单位提出书面申请说明情况，经使用单位安全管理负责人批准，延长期限不得超过1年。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第7.1.2条 | 检验并办理使用登记手续 | 符合要求 |
| - 12 | 压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并进行检查。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第7.1.1条 | 按要求配备管理机构及管理人员等，并进行检查。 | 符合要求 |
| - 13 | 压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。操作规程至少包括以下内容： （1）操作工艺参数（含工作压力、最高或者最低工作温度）； （2）岗位操作方法（含开、停车的操作程序和注意事项）； （3）运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施以及紧急情况的处置和报告程序。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第7.1.3条 | 操作规程中按要求设置。 | 符合要求 |
| - 14 | 7.1.4使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。 7.1.5压力容器的自行检查，包括月度检查、年度检查。 7.1.5.1使用单位每月对所使用的压力容器至少进行1次月度检查，并且应当记录检查情况；当年度检查与月度检查时间重合时，可不再进行月度检查。月度检查内容主要为压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表是否完好，各密封面有无泄漏，以及其他异常情况等。 7.1.5.2使用单位每年对所使用的压力容器至少进行1次年度检查，年度检查按照本规程7.2的要求进行。年度检查工作完成后，应当进行压力容器使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。 年度检查工作可以由压力容器使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员进行，也可以委托有资质的特种设备检验机构进行。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第7.1.4条 第7.1.5条 | 按要求进行，有相关制度。 | 符合要求 |
| - 15 | 使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。 定期检验完成后，由使用单位组织对压力容器进行管道连接、密封、附件（含安全附件及仪表）和内件安装等工作，并且对其安全性负责。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第7.1.6条 | 按要求进行。 | 符合要求 |
| - 16 | 使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的1个月以前向检验机构申报定期检验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第8.1.4条 | 按要求进行，定期申报。 | 符合要求 |
| - 17 | 使用单位将压力容器合于使用评价的结论报使用登记机关备案，并且严格按照检验报告的要求控制压力容器的运行参数，落实监控和防范措施，加强年度检查。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第8.9条第（6） | 按要求进行备案。 | 符合要求 |

检查结果：共检查项目17项内容，均符合要求。

表6.4-3  安全附件符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀、爆破片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件。 安全附件实行定期检验制度，安全附件的定期检验按照本规程与相关安全技术规范的规定进行。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第9.1.1条第（2）（5） | 安全附件均为合格证明的产品。 定期检验。 | 符合要求 |
| 2 | 超压泄放装置的装设要求： （1）本规程适用范围内的压力容器，应当根据设计要求装设超压泄放装置，压力源来自压力容器外部，并且得到可靠控制时，超压泄放装置可以不直接安装在压力容器上。 （2）采用爆破片装置与安全阀组合结构时，应当符合压力容器产品标准的有关规定，凡串联在组合结构中的爆破片在动作时不允许产生碎片； （3）易爆介质或者毒性危害程度为极度、高度或者中毒危害介质的压力容器，应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，毒性介质不得直接排入大气； （4）压力容器设计压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧，应当装设安全阀和压力表； （5）使用单位应当保证压力容器使用前已经按照设计要求装设了超压泄放装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第9.1.2条 | 按要求装设。 | 符合要求 |
| 3 | 压力表选用： （1）选用的压力表，应当与压力容器内的介质相适应； （2）设计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于2.5级，设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于1.6级； （3）压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的1.5倍~3.0倍。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第9.2.1.1条 | 按要求装设。 | 符合要求 |
| 4 | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第9.2.1.2条 | 在刻度盘上未划出指示工作压力的红线，未张贴检验合格标志。 | 不符合要求 |
| 5 | 压力表安装： （1）安装位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动等不利影响； （2）压力表与压力容器之间，应当装设三通旋塞或者针型阀（三通旋塞或者针型阀上应当有开启标记和锁紧装置），并且不得连接其他用途的任何配件或者接管； （3）用于蒸汽介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当装有存水弯管； （4）用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当按照能隔离介质的缓冲装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单） TSG21-2016 第9.2.1.3条 | 安装符合要求。 | 符合要求 |

检查结果：共检查项目5项内容，4项符合要求。

不符合项：压力表在刻度盘上未划出指示工作压力的红线，未张贴检验合格标志。

6.5 公用工程

评价组根据《城镇燃气设计规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《供配电系统设计规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《低压配电设计规范》等对该公司的供配电、防雷防静电等安全设施等是否符合规范、标准的要求进行检查。

检查结果见下表。

表6.5-1   公用工程及辅助设置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 当用电设备为大容量或负荷性质重要，或在有特殊要求的车间、建筑物内，宜采用放射式配电。 | 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 第7.0.3条 | 采用放射式配电。 | 符合要求 |
| - 2 | 二级负荷的供电系统， 宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电 | 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 第3.0.7条 | 该门站二级负荷，配置有1台发电机供二级负荷用电。 | 符合要求 |
| - 3 | 配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时，高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。 | 《20KV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 第3.2.1条 | 采用分段单母线接线。 | 符合要求 |
| - 4 | 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求，且出线回路少无需带负荷操作时，可采用隔离开关或隔离触头。 | 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第3.2.2条 | 配电所专用电源线的进线开关采用带熔断器的负荷开关。 | 符合要求 |
| - 5 | 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.8m高的固定围栏（墙）。变压器外廓与围栏（墙）的净距不应小于0.8m，变压器底部距地面不应小于0.3m。 | 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第4.2.2条 | 无露天或半露天变电所的变压器 | 符合要求 |
| - 6 | 配电所各房间经常开启的门、窗，不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 | 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.3条 | 配电所门、窗，未直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所 | 符合要求 |
| - 7 | 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.4条 | 配电室设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 符合要求 |
| - 8 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过 | 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.4.1条 | 无与其无关的管道和线路通过 | 符合要求 |
| - 9 | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011 第4.3.1条 | 配电室耐火等级二级。 | 符合要求 |
| - 10 | 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，按下列规定进行分区： 0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境； 1区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境； 2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 第3.2.1条 | 分区情况详见3.9节。 | 符合要求 |
| - 11 | 爆炸性气体环境的电力设计应符合下列规定： 爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准的有关规定 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 第5.1.1条 | 防爆区域内设备均为防爆型。 | 符合要求 |
| - 12 | 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定： 1 爆炸危险区域的分区； 2 可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3 可燃性物质的引燃温度 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 第5.2.1条 | 要求不应低于AT1级，场站选用不低于IIBT4型的防爆电气设备符合要求，电气设备与生产、储存环境相适应。 | 符合要求 |
| - 13 | 爆炸性环境电气线路的安装应符合下列要求： 电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。 1. 当易燃物质比空气重时，电气线路应在较高处敷设或直接埋地；架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。 2. 当易燃物质比空气轻时，电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。 3. 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 第5.4.3条 | 穿钢管敷设。 | 符合要求 |
| - 14 | 5.在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封，且应符合下列要求。 1)在正常运行时，所有点燃源外壳的 450mm 范围内必须作隔离密封。 2)直径 50mm 以上钢管距引入的接线箱 450mm 以内处必须作隔离密封。 3)相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其它危险环境或非危 险环境之间必须进行隔离密封。 进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，以防止密封混 合物流出，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径且不得小于 16mm。 4)供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 第5.4.3条 | 爆炸危险区域内电气线路进行隔离密封。 | 符合要求 |
| - 15 | 8.架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的 1.5 倍。在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 第5.4.3条 | 站区工艺装置区无架空电力线穿越。 | 符合要求 |
| - 16 | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第10.2.2条 | 电力电缆不与输送易燃液体、热力管道敷设在同一管沟内。 | 符合要求 |
| - 17 | 自备发电机房、配电室应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第10.3.3条 | 控制室、发电机房、配电室设备用照明 | 符合要求 |
| - 18 | 第二类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格；当建筑物高度超过45m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 第4.3.1条 | 工艺装置区按第二类防雷，采用接闪杆防雷；辅助用房按第二类防雷，采用接闪带防雷。 | 符合 |
| - 19 | 站内具有火灾和爆炸危险的建、构筑物、液化天然气储罐和工艺装置区应设置小型干粉灭火器，其设置数量应符合表9.5.6的规定外，还应符合现行国家标准《建筑灭火器材配置设计规范》GB 50140的规定。 干粉灭火器的配置数量如下表 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第9.5.6条 | 工艺装置区、配电间、值班室内配备灭火器。 | 符合 |
| - 20 | 对爆炸和火灾危险环境内可能产生静电危害的物体，应采取工业静电接地措施。 | 《化工企业静电接地设计规程》 HG/T 20675-1990第2.1.1条 | 设置静电接地措施。 | 符合 |
| - 21 | 跨接导线可采用6mm2多股铜芯绝缘电线。 | 《化工企业静电接地设计规程》 HG/T 20675-1990第3.2.1条 | 工艺装置区法兰已进行跨接 | 符合 |
| - 22 | 在可能场所静电危害的爆炸危险环境的人口处外侧，应设置接地的裸露金属体，如栏杆、金属门、金属支架等。 操作人员在可能产生静电危害的场所，应采取以下措施：为了导走人体从外界带来的静电，操作人员进入场所前，应徒手或徒手戴防静电手套紧握要求设置的接地金属体。 | 《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 第2.9.4条、 第2.9.5条 | 工艺装置区人员进出通道设有人体静电释放仪。 | 符合 |
| - 23 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.1条 | 按要求设置了可燃气体检测探头。 | 符合 |
| - 24 | 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.2条 | 采用两级报警。 | 符合 |
| - 25 | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.3条 | 3#可燃气体报警信号未送至站房值班室。 | 不符合 |
| - 26 | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置，现场区域警报器有声、光报警功能。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.4条 | 报警探测器自带有声光报警功能。 | 符合 |
| - 27 | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃 体、有毒体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.6条 | 采用固定式探测器。 | 符合 |
| - 28 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.8条 | 独立于其他系统，单独设置。 | 符合 |
| - 29 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第3.0.9条 | 按一级负荷中的特别重要负荷考虑，配备UPS不间断电源。 | 符合 |
| - 30 | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第4.2.2条 | 工艺装置区设有3个可燃气体探测器。 | 符合 |
| - 31 | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m检测比空气略轻的可燃代体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 第6.1.2条 | 天然气比空气轻，安装在释放源上方0.5m~1.0m。 | 符合 |

检查结果：共检查31项，30项符合要求，1项不符合。

不符合项：3#可燃气体报警信号未送至站房值班室。

6.6安全管理评价

本单元依据相关法规、文件编制了安全生产管理单元安全检查表，安全生产管理单元安全检查，检查结果见下表：

表6.6-1  安全管理检查

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条、 《江西省安全生产条例》 第十七条 | 公司成立了安全生产委员会，安全风险部负责公司日常安全管理工作，并配备兼职安全管理人员。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 公司主要负责人及安全管理人员已经过培训并取得培训合格证。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 | 公司从业人员经过相关培训并考核合格后上岗作业。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十五条 | 设有警示标识。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 | 建立了安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度，并按制度执行。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 提供劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合 |
|  | 燃气经营者应当建立健全燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。 | 《城镇燃气管理条例》 第二十二条 | 建立有燃气质量检测制度。 | 符合 |
|  | 设立燃气经营企业应当具备下列条件： （一）有稳定的符合国家规定的燃气气源； （二）有符合国家燃气技术规范要求的燃气设施； （三）有与燃气经营规模相适应的自有资金； （四）有固定的、符合安全条件的经营场所； （五）有健全的安全管理制度； （六）有与供气规模相适应的维修抢险人员、设备和交通工具； （七）法律、法规规定的其他条件。 | 《江西省燃气管理办法》 第十三条 | 1、杨桥门站主要功能是接收上游分输站的来气，经过滤、计量、调压、加臭后输送给共青城城区市政管网。 2、门站已经过正规设计和验收。 3、2012年投运以来有效运行至今。 4、经营场所设置在共青城港华燃气有限公司。 5、有健全的安全管理制度。 6建立有抢维修队伍、配置有抢维修设备和交通工具。 7、2012年投运以来有效运行至今。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 公司从业人员经过相关培训并考核合格后上岗作业。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 应急预案经过评审。 | 符合 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 应急预案已编制并公布，预案已进行备案。 | 符合 |

检查结果：安全生产管理单元共检查12项，均为符合要求。

6.7重点监管危险化学品安全措施检查

公司主要涉及的危险化学品天然气属于重点监管的危险化学品，对照国家安全监管总局《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》进行检查，检查结果如下表：

表6.7-1  重点监管危险化学品安全措施检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则 安监总厅管三〔2011〕142号 | 操作人员培训上岗 | 符合要求 |
| 2 | 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 |  | 密闭操作，工作场所全面通风，不在火种、热源附近 | 符合要求 |
| 3 | 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 |  | 配备可燃气体报警系统，工艺装置区有安全阀、压力表、液位计、温度计等，并远传至PLC控制系统 | 符合要求 |
| 4 | 避免与氧化剂接触。 |  | 不与氧化剂接触 | 符合要求 |
| 5 | 生产区域应设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  | 有安全警示标志，有相应的消防器材 | 符合要求 |
| 6 | 天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 |  | 管理制度中有规定 | 符合要求 |
| 7 | 生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。 |  | 管理制度中有规定 | 符合要求 |
| 8 | 充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 |  | 不涉及充装 | / |
| 9 | 天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气门站站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 |  | 不涉及储气站 | / |
| 10 | 输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |  | 定期巡检，有巡检记录 | 符合 |

检查结果：门站涉及的重点监管的危险化学品安全措施和处置原则符合要求。

6.8燃气系统运行安全评价

根据《燃气系统运行安全评价标准》GB/T 50811-2012对该公司门站进行燃气系统的安全评价。

6.8.1门站设施与操作检查

表6.8-1 门站设施与操作安全检查表

| 评价单元 | 评价内容 | 评分标准 | 实际情况 | 分值 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 周边环境 | 1.场站所处的位置应符合规划要求 | 不符合不得分 | 选址时已进行规划 | 1 | 1 |
|  | 2.周边防火间距道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求 | 大型消防车辆无法到达不得分；道路狭窄或路面质量较差但大型消防车辆勉强可以通过扣1分。 | 大型消防车可到达，道路宽敞且路面质量好 | 2 | 2 |
|  | 3.站内燃气设施与站外建（构）筑物的防火间距应符合下列要求： | — | — | — |  |
|  | （1）储气罐与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求 | 一处不符合不得分 | 无此项 | - | - |
|  | （2）露天或室内天然气工艺装置与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的甲类厂房的相关要求 | 一处不符合不得分 | 符合，见表6.2-1 | 4 | 4 |
|  | （3）门站的集中放散装置与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求 | 一处不符合不得分 | 不符合，见表6.2-1 | 4 | 0 |
|  | 4.周边应有良好的消防和医疗救护条件 | 10km路程内无消防队扣0.5分；10km路程内无医院扣0.5分 | 地图显示，距共青城消防大队约11.5km， 距共青城人民医院约11.3m | 1 | 0 |
|  | 5.环境噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348的相关要求 | 超标不得分 | 满足 | 1 | 1 |
| 4.2.2 总平面布置 | 1.储配站总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区 | 无明显分区不得分 | 无此项 | - | - |
|  | 2.周边应设有非燃烧实体围墙，围墙应完整、无破损 | 无围墙不得分；围墙破损扣0.5分 | 设有围墙 | 1 | 1 |
|  | 3.站内建（构）筑物之间的防火间距应符合下列要求： | — | — | — |  |
|  | （1）储气罐与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求 | 一处不符合不得分 | 无此项 | - | - |
|  | （2）站内露天工艺装置区边缘距明火散发为花地点不应小于20m，距办公、生活建筑不应小于18m，距围墙不应小于10m | 一处不符合不得分 | 满足，见表6.3-2 | 4 | 4 |
|  | （3）储配站高压储气罐的集中放散装置与站内建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求 | 一处不符合不得分 | 无此项 | - | - |
|  | （4）储配站数个固定容积储气罐的总容积大于200000m3时，应分组布置，组与组和罐与罐之间的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求 | 一处不符合不得分 | 无此项 | - | - |
| 4.2.3 道路交通 | 1.储配站生产区宜设有2个对外出入口，并宜位于场站的不同方位，以方便消防救援和应急疏散 | 只有一个出入口的不得分；有两个出入口但位于同一侧不利于消防救援和应急疏散的扣1分 | 不涉及 | - | - |
|  | 2.储配站生产区应设置环形消防车车道，消防车道宽度不应小于3.5m，消防车道保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物 | 储配站未设置环形消防车道不得分；消防车道宽度不足扣2分；消防车道或回车场上有障碍物扣2分 | 不涉及 | - | - |
|  | 3.应制定严格的车辆管理制度，无关车辆应禁止进入场站生产区，如确需进入，必须佩戴阻火器。 | 无车辆管理制度不得分；生产区内发现无关车辆且未装阻火器不得分；门卫未配备阻火器但生产区无无关车辆扣0.5分 | 有相关制度要求 | 1 | 1 |
| 4.2.4 燃气质量 | 1.应当建立燃气质量检测制度。天然气的气质应符合现行国家标准《天然气》GB17820第一类或第二类气质指标；人工煤气的气质应符合现行国家标准《人工煤气》GB/T13612的相关要求 | 无气质检测制度的不得分；不能提供气质检测报告或检测结果不合格不得分 | 接上游分输站来气，符合要求 | 2 | 2 |
|  | 2.当燃气无臭味或臭味不足时，门站或储配站内应设有加臭装置，并应符合下列要求 | — | — | — |  |
|  | （1）加臭剂质量合格 | 不能提供质量合格证明文件不得分 | 提供有质量合格文件，见附件 | 1 | 1 |
|  | （2）加臭量应符合现行行业标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148的相关要求，实际加注量与气体流量相匹配，并定期检测 | 现场抽测不合格不得分；无加臭量检查记录扣2分 | 有加臭量检查记录 | 4 | 4 |
|  | （3）加臭装置运行稳定可靠 | 运行不稳定不得分 | 现场检查时运行稳定 | 1 | 1 |
|  | （4）无加臭剂泄漏现象 | 存在泄漏现象不得分 | 现场检查时无泄漏 | 2 | 2 |
|  | （5）存放加臭剂的场所应确保阴凉通风，远离明火和热源，远离人员密集的办公场所 | 加臭剂露天存放，放置在人员密集的办公或生活用房，放置在靠近厨房、变配电间、发电机间均不得分 | 加臭剂存放在棚区内 | 2 | 0 |
| 4.2.5 储气设施 | 1.储气罐罐体应完好无损，无变形裂缝现象，无严重锈蚀现象，无漏气现象 | 有漏气现象不得分；严重锈蚀扣6分；锈蚀较重扣4分；轻微锈蚀扣2分 | 不涉及 | - | - |
|  | 2.储气罐基础应牢固，每年因检测储气罐基础沉降情况，沉降值应符合安全要求，不得有异常沉降或由于沉降造成管线受损的现象 | 未定期检测沉降不得分；有异常沉降但未进行处理不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | 3.低压湿式储气柜的运行应符合下列要求： | — | — | — | - |
|  | （1）寒冷地区有保温措施，能有效防止水结冰 | 有冰冻现象不得分；一处保温措施有缺陷扣0.5分 | 不涉及 | - | - |
|  | （2）气柜导轮和导轨的运动应正常，导轮与轴瓦无明显磨损现象，导轮润滑油杯油位符合要求 | 发现异常不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （3）水槽壁板与环形基础连接处不应漏水 | 有一处漏水现象扣0.5分 | 不涉及 | - | - |
|  | （4）环形水封水位应正常； | 水位不符合要求不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （5）储气罐升降应平稳 | 不平稳不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | 4.低压稀油密封干式储气柜的运行应符合下列要求： | — | — | — | - |
|  | （1）活塞油槽油位和柜底油槽水位、油位应正常； | 油位或水位每超出允许范围不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （2）横向分割板和密封装置应正常 | 循环油量超标不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （3）储气罐安全水封的水位不应超出规定的限值 | 安全水封水位不符合要求不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （4）定期测量油位与活塞高度比和活塞水平倾斜度并做好测量记录，其数值应保持在允许范围内 | 一项参数不符合要求扣0.5分 | 不涉及 | - | - |
|  | （5）定期化验分析密封油粘度和闪点，并做好分析记录，其数值应保持在允许范围内 | 超期未化验分析的或指标不符合要求仍未更换的，不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （6）油泵入口过滤网应定期清洗，有清洗记录 | 超期未清洗的不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （7）储气罐升降应平稳 | 不平稳不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （8）储气罐的附属升降机、电梯等特种设备应定期检测，检测合格后方可继续使用 | 一台未检测或检测不合格，扣0.5分 | 不涉及 | - | - |
|  | 5.高压储气罐的应符合下列要求： | — | 不涉及 | - | - |
|  | （1）应定期检验，检验合格后方可继续使用 | 未检不得分 | 不涉及 | - | - |
|  | （2）严格控制运行压力，严禁超压运行 | 压力保护措施缺失一项扣2分 | 不涉及 | - | - |
|  | （3）放散管管口高度距其25m内的建（构）筑物2m以上，且不得小于10m | 不符合不得分 | 不涉及 | - | - |
| 4.2.7 安全阀与阀门 | 1.安全阀外观应良好无损，在检验有效期内，阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好 | 一只安全阀未检测或铅封破损扣2分；一只安全阀严重锈蚀扣1分 | 现场检查良好，有检测报告 | 4 | 4 |
|  | 2.安全阀与保护设备之间的阀门应全开 | 有一处关闭不得分；有一处未全开扣1分 | 现场检查时全开 | 2 | 2 |
|  | 3.阀门外观无损坏和严重锈蚀现象 | 有一处损坏或严重锈蚀扣0.5分 | 现场检查时无上述现象 | 2 | 2 |
|  | 4.不得有妨碍阀门操作的堆积物 | 有一处堆积物扣0.5分 | 现场检查时无堆积物 | 1 | 1 |
|  | 5.阀门应悬挂开关标志牌 | 一只未挂标志牌挂扣0.5分 | 挂有标识牌 | 1 | 1 |
|  | 6.阀门不应有燃气泄漏现象 | 存在泄漏现象不得分 | 现场检查时无泄漏现象 | 4 | 4 |
|  | 7.阀门应定期检查维护，启闭应灵活 | 不能提供检查维护记录不得分；一只阀门存在启闭不灵活扣1分 | 定期检查维护 | 2 | 2 |
| 4.2.8 过滤器 | 1.过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象 | 有一处过滤器损坏或严重锈蚀扣1分 | 现场检查，无此现象 | 2 | 2 |
|  | 2.应定期检查过滤器前后压差，并及时排污和清洗 | 无过滤器维护记录或现场检查有一台过滤器失效扣1分 | 有维护记录 | 2 | 2 |
|  | 3.过滤器排污和清洗废弃物妥善处理 | 无收集装置或无处理记录不得分 | 有集污池 | 1 | 1 |
| 4.2.9 工艺管道 | 1.管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道应有色标和流向标志 | 一处严重锈蚀扣1分；管道无标志扣0.5分 | 外表完好，有管道流向标识 | 2 | 2 |
|  | 2.管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象 | 存在泄漏现象不得分 | 现场检查时无泄漏现象 | 2 | 2 |
|  | 3.进出站管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻每年进行一次测试，绝缘电阻不得低于1MΩ | 无绝缘装置，超过1年未检测绝缘电阻或检测电阻值不合格均不得分 | 设绝缘装置，绝缘电阻定期测试 | 1 | 1 |
| 4.2.10 仪表和自控系统 | 1.压力表应符合下列要求： | — | — | — |  |
|  | （1）压力表外观应完好 | 一只表损坏扣0.5分 | 压力表完好 | 2 | 2 |
|  | （2）压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损 | 一只表未检获铅封破损扣2分；一只表标签脱落或看不清扣0.5分 | 检定标签未贴在表壳上 | 4 | 2 |
|  | （3）压力表与被测量设备之间的阀门应全开 | 一只阀门未全开扣0.5分 | 现场检查全开 | 1 | 1 |
|  | 2.站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气浓度检测报警装置 | 一处未安装燃气浓度检测报警装置或未维护扣1分 | 有气体报警装置定期维护记录 | 2 | 2 |
|  | 3.现场计量测试仪表的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求，仪表的读数应在工艺操作要求范围内 | 缺少一处计量测试仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣0.5分 | 现场检查符合 | 2 | 2 |
|  | 4.控制室二次检测仪表的显示和累加等功能应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求，其数值应在工艺操作要求范围内 | 缺少一处检测仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣0.5分 | 符合 | 2 | 2 |
|  | 5.报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求，各种报警连锁系统应完好有效 | 缺少一种报警连锁功能或报警连锁失灵扣1分 | 报警连锁系统完好有效 | 4 | 4 |
|  | 6.运行管理应采用计算机集中控制系统 | 未采用计算机集中控制系统的不得分 | 采用计算机集中控制 | 1 | 1 |
| 4.2.11 消防与安 全设施 | 1.工艺装置区应通风良好 | 达不到标准不得分 | 通风良好 | 2 | 2 |
|  | 2.应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T153的相关要求设置完善的安全警示标志 | 一处未设置安全警示标志扣0.5分 | 有相应的警示标识 | 2 | 2 |
|  | 3.消防供水设施应符合下列要求： | — | — | — |  |
|  | （1）应根据储罐容积和补水能力按照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求核算消防用水量，当补水能力不能满足消防用水量时，储配站内应设置适当容量的消防水池和消防泵房 | 补水能力不足且未设置消防水池不得分；设有消防水池但储水量不足扣2分 | 不涉及 | - |  |
|  | （2）消防水池水质应良好，无腐蚀性，无漂浮物和油污 | 有油污不得分；有漂浮物扣0.5分 | 不涉及 | - |  |
|  | （3）消防泵房内应清洁干净，无杂物和易燃物品堆放 | 不清洁或有杂物堆放不得分 | 不涉及 | - |  |
|  | （4）消防泵应运行良好，无异常震动和异响，无漏水现象 | 一台消防泵存在故障扣0.5分 | 不涉及 | - |  |
|  | （5）消防供水装置无遮蔽或阻塞现象，站内消防栓水阀应能正常开启，消防水管、水枪和扳手等器材应齐全完好，无挪用现象 | 一台消火栓水阀不能正常开启扣1分；缺少或遗失一件消防供水器材扣0.5分 | 不涉及 | - |  |
|  | 4.工艺装置区、储气区等应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求设置灭火器，灭火器不得埋压、圈占和挪用，灭火器应按按照现行国家标准《建筑灭火器配置检查及验收规范》GB50444的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废 | 一处灭火器设置不符合 要求扣1分；一处灭火器缺 少检查、维修记录扣0.5分 | 现场检查，灭火器设置合理，定期检查 | 4 | 4 |
|  | 5.站内爆炸危险场所的电力装置应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的相关要求 | 一处不合格不得分 | 现场检查，爆炸危险区域内采用防爆电气 | 4 | 4 |
|  | 6.建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关要求，设置防雷装置，并采取防雷措施，爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年由具备资质的单位检测一次，保障完好有效 | 未设置防雷装置不得分； 防雷装置未检测不得分；一处防雷装置检测不符合要求扣2分 | 有防雷检测报告，报告结论为符合 | 4 | 4 |
|  | 7.应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效 | 缺少一样应急救援器材或一处不合格扣0.5分 | 设有相应的应急救援器材 | 2 | 2 |
| 4.2.12 公用辅助设施 | 1.供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052“二级负荷”的要求。 | 达不到二级负荷不得分 | 满足二级负荷要求 | 4 | 4 |
|  | 2.变配电室的地坪宜比周围地坪相对提高，应能有效防止雨水的侵入。 | 低于周围地坪或与周围地坪几乎平齐均不得分 | 应能有效防止雨水的侵入 | 1 | 1 |
|  | 3.配电房应设有专人看管，若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的措施；配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩 | 无关人员可自由出入不得分；有一处未封闭获有孔洞扣0.5分 | 配电室设置有相应的防护措施 | 1 | 1 |
|  | 4.变配电室内应设有应急照明设备，且应完好有效 | 无应急应急照明设备不得分；一盏应急照明灯不亮扣0.5分 | 有应急照明灯 | 1 | 1 |
|  | 5.电缆沟上应盖有完好的盖板 | 一处无盖板或盖板损坏扣0.5分 | 盖板完好 | 1 | 1 |
|  | 6.当气温低于0℃时，设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等暴露在室外的供水管和排水管应有保温措施 | 一处未保温扣0.5分 | 有相应的措施 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 102 | 93 |

检查结果：门站设施与操作检查表总分为181分，空项分为79分，应得分为102分，实际得分为93分，换算成满分为100分时的综合得分为93÷102×100=91.2分。

6.8.2安全管理检查

表6.8-3 杨桥门站安全管理检查表

| 评价单元 | 评价内容 | 评分标准 | 现场情况 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1安全生产管理机构与人员 | 1.应设有由主要负责人领导的安全生产委员会 | 无组织机构文件或主要负责人未参与不得分 | 成立安全生产委员会，详见附件 | 4 | 4 |
|  | 2.应设有日常安全生产管理机构 | 无组织机构文件不得分 | 成立了安全管理机构，详见附件 | 4 | 4 |
|  | 3.应建立从安全生产委员会到基层班组的安全生产管理机构体系。 | 基层部门未明确安全生产管理职责不得分 | 制定安全生产管理机构体系 | 1 | 1 |
|  | 4.应配备专职安全生产管理人员 | 未配备或无任命文件不得分 | 配备有专职安全管理人员1人 | 4 | 4 |
| 11.2.2安全生产规章制度 | 1.应建立从上到下所有岗位人员和各职能部门的安全生产职责 | 缺少一项扣1分， | 制定有各职能部门安全生产职责 | 4 | 4 |
|  | 2.应建立健全各项安全生产规章制度 | 缺少一项扣1分， | 制定有各项规章制度 | 4 | 4 |
|  | 3.应与各部门或相关人员签订安全生产责任书,并定期对安全生产责任制落实情况进行考核 | 从评价之日起向前一年内，有一项安全职责未落实的扣1分 | 未提供 | 4 | 0 |
|  | 4.应定期对从业人员执行安全生产规章制度的情况进行检查，并定期对安全生产规章制度落实情况进行考核 | 未考核不得分 | 场站员工定期培训、考试 | 4 | 4 |
| 11.2.3安全操作规程 | 1.应制定完善的安全操作规程 | 少一个岗位扣1分 | 制定有各项操作规程 | 2 | 2 |
|  | 2.应制定完善的生产作业安全操作规 | 少一项作业扣1分 | 制定有各项操作规程 | 2 | 2 |
|  | 3.从业人员应熟悉本职工作岗位的安全操作规程,能严格、熟练地按操作规程的要求操作，无违章作业现象，应定期对从业人员执行安全操作规程的情况进行检查，并定期对安全操作规程落实情况进行考核 | 无考核记录不得分；考核不全扣2分；现场询问一人不熟悉安全操作规程扣1分 | 定期培训 | 4 | 4 |
| 11.2.4安全教育培训 | 1.主要负责人和安全生产管理人员应经培训考核合格，并取得安全管理资格证书 | 主要负责人和安全管理人员未取得安全管理资格证书扣2分 | 主要负责人、管理人员已培训并取得合格证 | 4 | 4 |
|  | 2.特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证 | 发现一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分 | 特种作业人员取证后上岗 | 4 | 4 |
|  | 3.新员工（包括临时用工）在上岗前应进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全生产教育培训 | 发现一人未进行三级安全教育培训扣1分 | 员工进行三级安全教育培训 | 4 | 4 |
|  | 4.从业人员应进行经常性的安全生产再教育培训 | 发现一人未再教育扣完1分 | 按制度要求进行再教育培训 | 2 | 2 |
|  | 5.特种作业人员每两年应进行一次复审，连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，可每4年复审一次，复审合格后方可继续上岗作业 | 发现一人未经复审上岗作业的扣1分 | 勘查时，证书均在有效期内 | 2 | 2 |
| 11.2.5安全生产 投入 | 1.安全生产费用应按一定比例足额提取，其使用范围应符合相关要求 | 安全生产费用不足不得分 | 有安全生产费用台账 | 8 | 8 |
|  | 2.提取安全生产费用应专户核算，专款专用，不得挪作他用 | 未单独设立账户的不得分 | 未挪作他用 | 1 | 1 |
|  | 3.应当建立健全内部安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、管理的程序、职责及权限，并接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督 | 无安全生产费用 管理制度不得分；监管存在漏洞时根据实际情况给分 | 安全管理制度中已明确 | 2 | 2 |
| 11.2.6工伤保险 | 1.应为全体员工办理工伤社会保险 | 少一人扣1分 | 已缴纳社会保险 | 2 | 2 |
|  | 2.应按时、足额缴纳工伤社会保险费，不得漏缴或不缴 | 缴费金额不足不得分 | 企业提供缴费证明 | 2 | 2 |
|  | 3.应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险 | 未办理不得分 | 企业未提供 | 1 | 0 |
| 安全检查 | 1.安全检查应符合下列要求： | — | — | — |  |
|  | （1）建立并实施交接班安全检查工作 | 交接班记录中无安全检查记录不得分 | 有交接班记录 | 1 | 1 |
|  | （2）建立并实施班组安全员日常检查工作 | 班组工作日志中无安全检查记录不得分 | 建立并实施班组安全员日常检查制度 | 1 | 1 |
|  | （3）建立并实施安全管理人员日常检查工作 | 无检查记录不得分；缺少1日扣0.5分 | 已制定并实施 | 1 | 1 |
|  | （4）建立并实施季节性及节假日前后安全检查工作 | 无检查记录不得分；缺少一个季节或缺少一个节假日扣0.5分 | 已制定并实施 | 1 | 1 |
|  | （5）建立并实施通气前、检修后、危险作业前等专项安全检查工作 | 无检查记录不得分 | 已制定并实施 | 1 | 1 |
|  | （6）建立并实施主要负责人综合性安全检查工作 | 无检查记录不得分 | 已制定并实施 | 1 | 1 |
|  | （7）建立并实施工会和职工代表不定期安全检查工作 | 无检查记录不得分 | 已制定并实施 | 1 | 1 |
|  | 2.安全检查的内容应包括软件系统和硬件系统，并应对危险性大、易发生事故、事故危害大的系统、部位、装置、设备等进行重点检查 | 缺一项内容扣1分 | 未见门站控制系统定期检查调试记录 | 4 | 2 |
| 11.2.8隐患整改 | 1.对各项安全检查发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果 | 一个重大事故隐患未整改的扣2分；一个一般事故隐患未整改的扣1分， | 已制定并实施 | 4 | 4 |
|  | 2.应建立事故隐患整改监督和奖励机制，将事故隐患的整改纳入工作考核的范畴中，对无正当原因未按期完成事故隐患整改的部门和个人应给予相应的处罚 | 无相关制度不得分；发现一次未按期完成事故隐患整改而无处罚的扣1分 | 建立隐患整改监督和奖励机制 | 2 | 2 |
|  | 3.应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并形成书面资料 | 未统计或未报送的不得分；一年内漏报一次扣0.5分 | 定期统计 | 1 | 1 |
| 11.2.9劳动保护 | 1.应加强从业人员职业危害防护的宣传教育 | 未对从业人员进行职业危害防护教育与培训的不得分 | 制定并定期培训宣传 | 1 | 1 |
|  | 2.应按照现行国家标准《个体防护装备选用规范》GB/T11651的相关要求，并结合本企业实际情况制定职工劳动防护用品发放标准 | 未制定书面标准不得分；缺少一项必备物品时扣1分 | 未制定书面标准 | 2 | 0 |
|  | 3.选购的劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品，采购特种劳动防护用品时应选购具有安全标志证书及安全标志标识的产品，严禁采购无证或假冒伪劣劳动防护用品 | 未保留采购的劳动防护用品的质量证明文件不得分；发现一例不符合要求的劳动防护用品扣1分 | 购买合格的防护用品 | 2 | 2 |
|  | 4.应按时、足额向从业人员发放劳动防护用品，并建立劳动防护用品发放记 录，保存至少3年。 | 发现一例不按时或未足量发放的扣1分；只有1年完整发放记录的扣1分；只有2年完整发放记录的扣0.5分 | 按要求进行发放，发放记录不全 | 2 | 1 |
|  | 5.应制定现场劳动防护用品的使用规定，应能正确执行 | 未制定现场劳动防 护用品的使用规定不得分；发现一例未按规定穿戴劳动防护用品的扣0.5分 | 按要求使用劳动防护用品 | 1 | 1 |
| 11.2.10 重大危险 源管理 | 1.应按现行国家标准《危险化学品重大危险源》GB18218的相关规定要求进行重大危险源识别 | 未辨识不得分 | 经辨识，不构成重大危险源 | 1 | 1 |
|  | 2.重大危险源应当将有关安全措施、应急措施报有关主管部门备案 | 未备案不得分 | 不构成重大危险源 | - | - |
|  | 3.重大危险源应有与安全相关的主要工作参数和主要危险区域视频进行实时监控和预警措施 | 无参数监控和预 警扣1.5分；无视频 监控和预警扣0.5分 | 不构成重大危险源 | - | - |
|  | 4.应针对重大危险源制定有针对性的管理制度和应急救援预案 | 无重大危险源管理制度扣0.5分；无重大危险源应急救援预案扣0.5分 | 不构成重大危险源 | - | - |
|  | 5.应定期对重大危险源进行技术检测，每两年对重大危险源进行一次安全评估 | 根据重大危险源评估报告的结论确定得分 | 不构成重大危险源 | - | - |
| 11.2.11事故应急救预案援 | 1.应依据现行行业标准《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002的相关要求建立企业应急救援预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 | 根据应急救援预案编写的符合程度确定得分 | 制定有应急预案，预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三个部分 | 4 | 4 |
|  | 2.应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各部门及其相应职责；应明确应急救援人员并组成应急救援小组，确各小组的工作任务及职责 | 无公司行政文件不得分 | 预案中已明确 | 1 | 1 |
|  | 3.应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审或论证 | 无评审纪要或专家名单不得分 | 无 | 1 | 0 |
|  | 4.应急救援预案应报有关主管部门备案 | 未备案不得分 | 有备案回执 | 1 | 1 |
|  | 5.应配备应急救援装备、器材，并定期检查，保证完好可用 | 缺少一样必备设备扣0.25分，扣完为止 | 已配备 | 2 | 2 |
|  | 6.应定期对从业人员进行应急救援的教育培训，并进行考核；根据应急响应的级别，定期组织从业人员进行应急救援演练，总结并提出需要解决的问题 | 未进行演练或演 练无记录不得分；一 人次未进行培训扣1 分；一人次未进行考核扣1分 | 定期培训 | 4 | 4 |
| 11.2.12事故管理 | 1.应建立完善的事故管理制度 | 无事故管理制度不得分；事故管理制度部全面扣1分 | 制定有事故管理制度 | 2 | 2 |
|  | 2.建立健全事故台帐 | 无台帐不得分；台帐不健全扣2分 | 建立事故台账 | 2 | 2 |
|  | 3.应定期对事故情况统计分析 | 自评价日前一年内无统计分析资料不得分 | 企业一年内未发生事故 | 2 | 2 |
| 11.2.13设备管理 | 1.应有完善的设备维护保养制度，并切实落实，有完整记录 | 无制度不得分；一项记录不完整扣1分 | 有设备维护保养记录 | 2 | 2 |
|  | 2.每台设备应具有完善的安全技术档案 | 一台设备档案不完整扣0.5分 | 有档案 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 119 | 108 |

检查结果：安全管理检查表总分为126分，空项分为7分，应得分为119分，实际得分为108分，换算成满分为100分时的综合得分为108÷119×100=90.8分。

6.8.4综合评价

由6.8.1章-6.8.2章节可知，共青城港华燃气有限公司杨桥门站设施与操作安全检查表得分为91.2分，安全管理检查表得分为90.8分。

根据《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T50811-2012）第“3.4.4”章节可知，共青城港华燃气有限公司子系统得分Q=0.6Q1+0.4Q2。

其中Q——评价对象总分；

Q1——评价对象设施与操作检查表得分；

Q2——评价对象安全管理检查表得分；

因此：门站系统得分Q=0.6×91.2+0.4×90.8=91.04分，得分＞90分，安全条件好，符合运行要求。

综上所述，共青城港华燃气有限公司杨桥门站资质齐全，安全条件好，符合运行要求。

7存在问题及对策措施

1、建议企业完善的对策措施

通过对共青城港华燃气有限公司杨桥门站安全生产情况的检查、检测以及安全技术措施和管理体系审核、检查，该公司在生产过程中仍存在一些不能满足安全生产条件的隐患。有可能导致发生安全事故和造成人身伤害。因此，依据有关法规、标准和相关装置安全运行的成功经验，并结合该公司的实际情况，评价组就企业存在的问题提出相应的对策措施和建议。企业应针对评价组提出的问题，进行认真的整改，并提出整改落实情况的回复。

表7-1存在的事故隐患改进建议

| 序号 | 整改建议 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放散管与东侧民房间距不足 | 迁移民房或迁移放散管至足够间距位置 |
| 2 | 工艺装置区压力表未设置压力上限红色标识，未张贴检验合格标志 | 设置压力上限红色标识，张贴检验合格标志 |
| 3 | 棚区存放四氢噻吩 | 四氢噻吩应存放在专门仓库 |
| 4 | 控制柜端未见3#可燃气体探测器信号 | 明确原因，恢复信号 |
| 5 | 控制柜部分数据单位标示不正确 | 更正数据单位 |

2、企业整改情况

共青城港华燃气有限公司安全管理部门及公司领导对生产安全高度重视，组织相关职能部门对全站进行了排查、整改，企业生产安全得到了进一步提升。企业整改回复见附件。

3、建议

1）由于城市的发展，杨桥门站周边可能新建建构筑物，门站周边城市建设对门站工艺设施可能存在影响，共青城港华燃气有限公司应加强门站运行与周边城市建设的协调管理。

2）进一步完善现场安全警示标志，如管道的流向、名称、工艺参数标识、阀门的开启和关停的状态标识、工艺装置区严禁烟火标识、安全色等。

3）对危险性较大的生产设备及配套的安全装置应按国家的有关规定检验、操作、维修、保养，保持设备、设施的完好状态；劳动安全卫生专用设备，包括通风、降温、消防、降噪、标志、防护等设施，要指定专业人员负责维护保养，确保正常运行。

4）应严格按照设备检维修作业许可证的要求对检维修全过程进行监督，加强相关方的管理，对危险作业如动火、进入受限空间作业等应严格作业票审批制度，加强管理。

5）应注意检查和维护工艺区装置、设备等地方设置的防雷、防静电接地系统，并应按规定进行定期检测检验合格，保证其接地的可靠性。

6）在防爆区域内的所有金属设备、管道、法兰都必须设计静电接地，法兰还应作跨接，不允许设备及设备内部结构有静电产生。

7）对于用管道输送物料的生产设备以及管线之间的连接处均采取相应的密封措施，防止易燃易爆、有毒有害、腐蚀性介质泄漏。

8）对安全防护设备、消防灭火设施、应急救援设施和防护用品的性能和效果应定期进行检查和维护，确保其有效、可靠运行。

9）根据生产工艺过程及危险化学品的危险特性制订安全操作规程，督促操作人员严格按安全操作规程进行操作，避免因不了解危化品及工艺过程的危险性、误操作或处理不当发生火灾、爆炸事故。

10）定期检测加臭剂质量，确保其在合格范围。

11）定期对可燃气体检测报警器进行校验，定期对可燃气体报警系统、站控系统、监控系统等仪表系统进行调试，确保运行有效。完善控制系统报警联锁逻辑关系图。

12）定期进行管道设施检查维护，管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道应有色标和流向标志。

13）进出站管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，绝缘装置的绝缘电阻应每年进行一次测试，绝缘电阻不得低于1MΩ。

14）全面开展安全生产标准化工作，进一步落实安全生产主体责任，强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的企业安全生产工作机制。

8评价结论

（1）共青城港华燃气有限公司公司杨桥门站涉及的危险化学品包括天然气、四氢噻吩、柴油，主要危险因素有火灾、爆炸、容器爆炸、电气伤害、窒息，主要有害因素包括有害气体、高温等。火灾、爆炸是本企业的主要危险因素。

（2）通过危险化学品辨识，共青城港华燃气有限公司公司杨桥门站涉及的天然气属于重点监管的危险化学品，不属于特别管控危险化学品。杨桥门站不涉及易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒品、高毒物品、监控化学品。杨桥门站不涉及危险工艺。

（3）共青城港华燃气有限公司杨桥门站工艺装置区单元作为重大危险源辨识单元，经过危险化学品重大危险源辨识，工艺装置单元不构成危险化学品重大危险源。

（4）站内装置安全设施符合国家法律、法规、标准、规范的要求。特种设备进行了登记建档，并定期进行了检测检验；对各类防雷建筑物、装置、设备，采取了防雷防静电措施。

（5）该公司成立了安全管理组织机构，建立了较完善安全管理体系，制订了各级各类人员的安全生产责任制、各类安全管理制度和岗位安全操作规程；主要负责人、安全管理人员经安全生产监督管理部门培训考核合格，取得了安全生产管理资格证；领导安全意识较强，重视安全生产工作，注重提高员工素质，从业人员和特种作业人员经培训考核合格，持证上岗。

（6）站内道路布置合理，站区道路宽度6m，道路尽头设置不小于35m×15m的回车场，具有良好的消防疏散条件。站内配备了灭火器材，同时企业在站区设置了防护设备、应急救援设施，为从业人员配备了一定数量的劳动防护用品。

（7）为完善门站的安全设施、提高管理水平和应对危险化学品发生事故处理能力，提出5条安全对策措施，企业已进行了整改，详见报告附件。

评价结论：

根据燃气系统运行安全评价，共青城港华燃气有限公司杨桥门站安全条件好，符合运行要求。

9附件

1、整改回复

2、企业法人营业执照

3、燃气经营许可证

4、消防验收意见书

5、防雷、防静电装置检测报告

6、主要负责人、安全管理人员合格证书

7、特种设备检测报告

8、安全附件检测检验报告

9、特种作业人员台账

10、安全生产费用台账

11、事故应急救援预案备案文件、应急物资清单

12、劳动防护用品发放清单

13、公司成立安委会文件、安全管理机构、责任制、管理制度、操作规程等相关资料

14、总平面布置图、工艺流程图

15、企业提供的其他资料