国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第二贮灰场

安全评估报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2025年1月16日

国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第二贮灰场

安全评估报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评估项目负责人：许玉才

评估报告完成日期：2025年1月16日

国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第二贮灰场

安全评估技术服务承诺书

一、在本项目安全评估活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评估活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评估，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评估报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年1月16日
规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

安 全 评 估 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登 记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | CAWS350000230200232 | 032737 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 李强 | 0800000000204055 | 007079 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂（以下称景德镇发电厂）位于景德镇市昌江区（鲇）鱼山镇义城村，公司前身为江西景德镇发电厂，始建于1972年，现有两台66万千瓦级超超临界燃煤发电机组。

随着国家“上大压小、节能减排”政策的实施，在景德镇市鱼山镇义城村两台66万千瓦级超超临界燃煤发电机组建成发电后，原在景德镇市北郊青塘厂区的发电机组（装机容量500MW）停止发电。因原在景德镇市北郊青塘厂区的发电机组每年发电排出灰渣约25万m3，在青塘附近先后设置了三个贮灰场，其中第二贮灰场位于青塘厂区东南侧，主坝（一）距原青塘厂区办公楼约1000m，又名第二灰渣库。

第二贮灰场1982年由华东电力设计院设计，1984年由江西省水电工程一处施工完成。2003年由江西电力设计院进行了加高设计，采用分期筑坝方案，由初期坝和一级子坝组成，初期坝坝顶标高为+61.0m（黄海标高），子坝坝顶标高+66m，设计总库容约200万m3。

第二贮灰场排灰高度至+65m，运行至2007年10月即停止排灰，尚未实施闭库，由景德镇发电厂负责日常的检查、维护。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）和《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（国能发安全规[2022]53号）等有关法规、文件要求，景德镇发电厂委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下称赣安中心）对景德镇发电厂第二贮灰场进行安全评估。

赣安中心接受委托后，组建了项目评估组，评估人员于2024年9月23日、2024年12月4日开展现场勘查工作，收集安全评估所需的有关资料。项目评估组应景德镇发电厂的要求，对第二贮灰场进行了用地红线标识，识别出了压覆第二贮灰场的道路和建筑面积及其现状，防止继续被外部单位或人员对贮灰场的侵占。

在接受委托后，我公司成立了评估组。评估组成员赴现场进行了勘查并收集了被评估单位有关资料。评估组对景德镇发电厂第二贮灰场安全生产条件进行了整体评估，针对性的提出了安全对策措施和建议，做出了客观公正的评估结论。并按照《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》（国能安全[2016]234号）的要求编制了《国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场安全评估报告》。

为了保证评估报告质量，报告形成初稿后，组织人员对评估报告进行了内部审核，经由技术负责人、过程控制负责人审核，形成了本报告。

在评估过程中，景德镇发电厂领导和相关技术人员给予了大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

目    录

1. 概述	1

1.1 评估目的	1

1.2 评估依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 规章及规范性文件	3

1.2.3 标准、规范	5

1.2.4 其他依据和主要参考资料	6

1.3 评估范围	7

2. 评估项目概况	8

2.1 企业基本情况	8

2.2 贮灰场场址及周边情况	9

2.2.1 贮灰场场址	9

2.2.2 周边情况	10

2.3 设计基本资料	12

2.3.1 第二贮灰场设计情况	12

2.3.2 自然条件	12

2.3.3 地质特征	13

2.3.4 抗震设防烈度	13

2.4 运行基本资料	13

2.5 防洪度汛状况	14

2.5.1 防洪标准	14

2.5.2 排水设施及汇水面积	14

2.5.3 降雨量分析	15

2.5.4 排水能力分析	15

2.6 坝体结构状况	16

2.6.1 坝体情况	16

2.6.2 坝体稳定性分析	22

2.7 渗流防治状况	26

2.8 排水（排洪）设施状况	26

2.9 运行管理状况	27

2.9.1 运行管理人员	27

2.9.2 巡视检查	27

2.9.3 坝前放灰	27

2.9.4 除灰管路	27

2.9.5 灰水回收系统	27

2.9.6 灰渣泵房	27

2.9.7 扬灰控制	27

2.9.8 环保罚款	28

2.9.9 贮灰场管理站	28

2.10 安全管理状况	28

2.10.1 安全管理机构	28

2.10.2 安全管理制度	28

2.10.3 安全培训	28

2.10.4 安全资金投入	29

2.10.5 工伤保险	29

2.10.6 职业病危害防治	29

2.10.7 事故应急救援	29

2.10.8 安全警示标志	30

2.10.9 设计、施工、监理单位资质	30

2.10.10 档案管理	30

2.10.11 相关方管理	30

3. 评估单元评定	31

4. 安全等级确定	39

4.1 贮灰场安全等级划分及判定标准	39

4.2 贮灰场安全等级判定结果	39

5. 事故隐患整改建议	41

5.1 存在问题安全对策措施	41

5.2 安全管理对策措施	41

6. 附件及附图	43

6.1 附件	43

6.2 附图	43

国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第二贮灰场

安全评估报告

- 概述

1.1 评估目的

为了加强电力安全监督管理，规范燃煤发电厂贮灰场安全评估工作，提高贮灰场运行安全水平，2016年9月，国家能源局印发了《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》（国能安全[2016]234号）。为了进一步加强燃煤发电厂贮灰场安全监督管理，预防贮灰场安全事故，2022年5月，国家能源局印发了《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（国能发安全规[2022]53号），其第十九条规定“发电企业应当对运行以及闭库后的贮灰场定期组织开展安全评估，形成评估报告。安全评估原则上每三年进行一次”。

本次安全评估的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，针对景德镇发电厂第二贮灰场实际情况，结合国家相关法律、法规、标准要求和设计文件，通过对景德镇发电厂第二贮灰场安全管理、运行管理、防洪度汛、排水设施、坝体结构和渗流防治进行定性、定量分析和评估，确定贮灰场安全等级，标注其用地红线及场内外建构筑物现状，并针对不足之处提出相应的安全对策措施，防患于未然，以提高其本质安全程度和安全管理水平，减少和控制贮灰场生产运行中的危险、有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，达到促进安全生产的目的，同时为政府部门针对贮灰场的安全监督及应急管理提供依据。

## 1.2 评估依据

### 1.2.1 法律、法规

1. 法律

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令第7号，2009年5月1日起施行）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，2011年3月1日修正生效）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012年7月1日起施行）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日修订生效）

《中华人民共和国防洪法》（主席令第48号，2016年7月2日修正生效）

《中华人民共和国气象法》（主席令第23号，2016年11月7日修正生效）

《中华人民共和国电力法》（主席令第23号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第24号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，2020年9月1日修正生效）

《中华人民共和国消防法》（主席令第81号，2021年4月29日修正生效）

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号，2021年9月1日修正生效）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第25号，2024年6月28日修订生效）

2. 行政法规

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

《电力监管条例》（国务院令第432号，2005年5月1日起施行）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日修订生效）

《中华人民共和国防汛条例》（国务院令第588号，2011年1月8日修正生效）

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号，2011年9月1日起施行）

《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月7日修订生效）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

3. 地方性法规

《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会公告第95号，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日施行）

1.2.2 规章及规范性文件

1. 部门规章

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号，2008年2月1日实施）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（总局令第21号，2009年7月1日生效）

《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号，2014年11月27日实施）

《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号，自2015年3月1日起施行）

《生产经营单位安全培训规定》（总局令第80号，2015年5月29日修改生效）

《安全生产培训管理办法》（总局令第80号，2015年5月29日修改生效）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令80号，2015年7月1日修改生效）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部2号令，2019年9月1日施行）

2. 地方政府规章

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

3. 规范性文件

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号，2004年1月9日施行）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号，2011年6月13日）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号，2012年1月5日）

《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》（安委办〔2012〕28-2号，2012年07月03日实施）

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号，2012年11月21日实施）

《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号，2015年11月17日实施）

《国家能源局综合司关于进一步强化发电企业生产项目外包安全管理防范人身伤亡事故的通知》（国能综安全〔2015〕694号，2015年11月25日实施）

《国家能源局关于印发<燃煤发电厂贮灰场安全评估导则>的通知》（国能安全〔2016〕234号，2016年9月1日实施）

《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日）

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号，2016年12月09日实施）

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日）

《国家安全监管总局办公厅<关于修改用人单位劳动防护用品管理规范>的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日修改生效）

《工业和信息化部等关于加快安全产业发展的指导意见》（工信部联安全〔2018〕111号，2018年06月19日实施）

《国家能源局关于印发<燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定>》的通知（国能发安全规〔2022〕53号，2022年05月27日实施）

《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）

《国务院办公厅关于印发<突发事件应急预案管理办法>的通知》（国办发〔2024〕5号，2024年1月31日起施行）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号，2010年10月8日）

### 1.2.3 标准、规范

《岩土工程勘察规范[2009版]》                     GB50021-2001

《建筑抗震设防分类标准》                         GB50223-2008

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《大中型火力发电厂设计规范》                     GB50660-2011

《构筑物抗震设计规范》                           GB50191-2012

《防洪标准》                                     GB50201-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《水工建筑物抗震设计标准》                       GB51247-2018

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》       GB18599-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》        GB39800.1-2020

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T12801-2008

《建筑抗震设计标准（2024年版）》                 GB/T50011-2010

《地下水质量标准》                             GB/T14848-2017

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》 GBZ2.2-2007

《生产安全事故应急演练基本规范》                AQ/T9007-2019

《火力发电厂职业安全设计规程》                    DL5053-2012

《火力发电厂职业卫生设计规程》                    DL5454-2012

《火力发电企业生产安全设施配置》                DL/T1123-2009

《土石坝安全监测技术规范》                      DL/T5259-2010

《电力行业职业健康监护技术规范》                 DL/T325-2010

《火力发电厂干式贮灰场设计规程》                DL/T5488-2014

《火力发电厂水工设计规范》                      DL/T5339-2018

《碾压式土石坝设计规范》                       NB/T10872-2021

1.2.4 其他依据和主要参考资料

1. 安全技术服务合同

2. 企业营业执照

3. 景德镇发电厂第一、第二贮灰场宗地图

4. 景北大道地块面积实测图

5. 景德镇发电厂第一、第二贮灰场叠合图

6. 其它相关资料

1.3 评估范围

本次安全评估的对象为国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场。评估范围：景德镇发电厂第二贮灰场的安全管理、运行管理、防洪度汛、排水设施、坝体结构和渗流防治等。涉及评估项目的职业卫生、环境保护等专项评估等不属于本次评估范围，企业应遵照国家的有关规范及标准执行。

2. 评估项目概况

2.1 企业基本情况

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂是中国电力投资集团公司江西分公司下属火力发电企业，总装机容量2×66万千瓦，企业现在在职员工494人，各类专业技术人员256人。

前身系江西景德镇发电厂，始建于1972年4月，诞生了江西省首台高温高压机组，厂区位于景德镇市北郊的青塘（当地人又称青塘电厂）。1976年、1977年首期工程2台5万千瓦机组相继投产发电，至2009年底正式退出运行。1994年、1995年相继建成投产2台12.5万千瓦“以大代小”机组，2004年底建成投产三期工程1台17.5万千瓦循环流化床机组。

1995年6月，完成股份制改造，是江西电力系统首家转换经营机制、建立现代企业制度的试点单位。随着电力体制改革的深入，2002年12月，中国电力投资集团公司组建，从此成为中电投集团的成员企业，由中电投江西分公司直接管理。

随着国家“上大压小、节能减排”政策的实施，2009年10月16日，国家发改委正式核准景德镇发电厂“上大压小”扩建工程，通过关停现役三台机组，在景德镇昌江区鱼山镇义城村异地建设两台66万千瓦级超超临界燃煤发电机组，并于2009年10月26日顺利开工。该工程建成投产后，位于青塘厂区的3台发电机组关停退役。

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂成立于2011年12月13日，负责人高松，属有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

营业场所：景德镇市鱼山镇义城村。

经营范围：受公司委托，开展电力、可再生能源开发、投资、建设、管理，组织电力的生产；电力工程建设监理，招投标，电能设备的成套、配套、监造、安装、进行维护、检修；电能及配套设施销售，科技开发、技术服务，物质供应、经销；环境保护工程，粉煤灰等电厂工业固体废弃物的开发与利用；提供劳务服务、中介服务。

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂位于景德镇市西南方向，距景德镇火车站（南站）约14km。东南面有皖赣铁路，并有水泥路与瓷都大道相接，西南面紧靠昌江，西面依次有G206、G35高速公路。区内交通便利，位置见图2.1-1。

景德镇发电厂

图2.1-1 景德镇发电厂位置图

2.2 贮灰场场址及周边情况

2.2.1 贮灰场场址

景德镇发电厂第二贮灰场位于景德镇市北郊的青塘，主坝（一）位于其原办公楼东南侧约1000m，西有昌江、青塘公路，交通方便，位置见图2.2-1。

图2.2-1 景德镇发电厂第一、第二、第三贮灰场位置图

2.2.2 周边情况

景德镇发电厂第二贮灰场位于原青塘厂区东南面、昌江东面的山凹中，周边环境较为一般。

根据景德镇发电厂提供的第一、第二贮灰场宗地图和景北大道地块面积实测图进行叠合，发现景德镇第二贮灰场现状与之前面积有所变化，且存在部分建筑和道路压覆第二贮灰场，具体情况如下所述：

东侧：东侧山岭外为瓷源路，平相距50m～500m；瓷源路以东为皖赣线，皖赣线距主坝（二）最近点约200m；在主坝以东的瓷源路旁有景德镇市特警中队，距贮灰场最近点约60m。东侧昌南大道旁望津府·尚府压覆第二贮灰场，压覆面积11131.97m2

南侧：景北大道以南的贮灰场南部边缘有陶文旅·望津府压覆第二贮灰场，压覆面积11131.97m2；村民建房压覆面积21640.62m2。贮灰场西南外缘约500m梨树园北苑。

西侧：西侧为山岭，哑口建有主坝（一）及副坝，山脚下为青塘路、昌江。距青塘路最近点为主坝（一），至青塘路平距约100m、距昌江最近点平距约200m。

北侧：北面为景德镇发电厂第一贮灰场及古镇混凝土搅拌站，景德镇发电厂第一贮灰场与景德镇发电厂第二贮灰场已联成一整体，古镇混凝土搅拌站部分位于景德镇发电厂第二贮灰场内。

贮灰场内有景德镇市景北大道、昌南大道。景北大道为南北走向，位于主坝（二）东侧、距主坝（二）最近点约120m，贯穿了景德镇发电厂第二贮灰场，将景德镇发电厂第二贮灰场一分为二。昌南大道东西走向，将景德镇发电厂第一贮灰场、第二贮灰场一分为二。景北大道与昌南大道合计压覆景德镇发电厂第一、第二贮灰场共74038.44m2。

景北大道是景德镇市市区联结浮梁县城的主要通道，2016年建成，该大道路面宽近40m，用地范围宽50余米。

目前压覆第二贮灰场的建筑和道路在建设过程中均未取得景德镇发电厂的许可，属于违规建设，后续第二贮灰场内的建筑和道路出现任何问题，均与景德镇发电厂无关。

图2.2-2 景德镇发电厂第一、第二贮灰场叠合图

注：以上数据从图2.2-1、2.2-2中量取。

2.3 设计基本资料

2.3.1 第二贮灰场设计情况

景德镇发电厂第二贮灰场，1982年由华东电力设计院设计，1984年由江西省水电工程一处施工完成并投入使用。2003年由江西电力设计院进行了加高设计，由+61m加高至+66m标高。前期施工及后期加高工程施工完成后绘制了竣工图，均组织了工程验收。景德镇发电厂档案室保存了竣工图及验收相关资料。

2.3.2 自然条件

1. 地形地貌

所在区域为低山丘陵地区，景德镇发电厂第二贮灰场地处昌江东岸，昌江洼地标高约+30m。贮灰场所在山谷最高标高+110.2m，最低标高+37.7m。

2. 气候条件

景德镇市属亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，气候温和，四季分明，无霜期长。

累年平均气温：                     17.3℃

累年极端最高气温：                 41.8℃（1967年8月29日）

累年极端最低气温：                 ﹣10.9℃（1963年1月31日）

累年平均相对湿度：                 78%

累年最小相对湿度：   8%（1961年1月26日、1973年12月28日）

累年平均气压：                   1008.5hPa

累年最高气压：                    1036.1hPa（1955年1月16日）

累年最低气压：                    981.3hPa（1997年8月19日）

累年平均风速：                    1.9m/s

实测最大风速：                  19.0m/s（NW，1979年3月30日）

累年年平均降水量：                1769.2mm

累年年最小降水量：                1126.4mm（1979年）

累年日最大降水量：                228.5mm（1955年6月18日）

年平均日照总时数：                1769.2h

累年最大积雪深度：                28cm（1972年2月7日）

最大导线覆冰厚度：                11mm（1981年12月13日）

最长大风持续时间：                34min（1981年5月10日）

累年平均雷暴日数：                54.6d

累年平均大风日数：                2.7d

累年平均沙暴日数：                0.0d

累年平均降水日数：                154.3d

累年平均雾日数：                  27.5d

全年主导风向：                    NNE

夏季主导风向：                    NE

冬季主导风向：                    NNE

50年一遇离地10m高最大10分钟平均风速：19.62m。

2.3.3 地质特征

坝区出露地层为前震旦系板溪群浅变质板岩（千枚岩）和砂岩，板岩多呈薄片性易碎，两边山坡风化程度都在10m以上。库区未发现有较大的断裂构造迹象。

主坝基岩为千枚岩。

2.3.4 抗震设防烈度

根据《江西省地震动力参数区划图》本区地震动力参数0.05g，或特征周期0.35s，地震基本烈度属Ⅵ度，区域稳定性好。

2.4 运行基本资料

原采用泵送灰水入库，前期灰水由景德镇发电厂第一贮灰场所流入景德镇发电厂第二贮灰场。

贮灰场南北长约1000m，东西最宽约700m，底部标高一般+40m～+50m，上部标高+65m。根据贮灰场面积、堆灰深度，估算库容量为200万m3。达到设计容量，总坝高33.3m，按《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》（DL/T5045-2006）规定，为三级灰坝。

景德镇发电厂第二贮灰场2007年10月停止排灰后，特别是景北大道修建，挖方工程的土石方及其他建筑废弃土、石方倾倒在场内，据了解及现场勘查，堆积高度大于5m，局部约20m，目前贮灰场库内已局部有植被覆盖。

2.5 防洪度汛状况

2.5.1 防洪标准

景德镇发电厂第二贮灰场于1984年投入运行，2003年子坝加高，当时设计防洪标准为20年，校验标准为100年一遇。

依据《火力发电厂灰碴筑坝设计规范》（DL/T5045-2006），景德镇发电厂第二贮灰场为三级灰坝，防洪标准为30年一遇，校验标准为100年一遇。

景德镇发电厂第二贮灰场建成后，景德镇发电厂第一、第二贮灰场已成整体，依据库容量、灰坝高度，仍为三级灰坝，防洪标准仍为30年一遇，校验标准为100年一遇。

2.5.2 排水设施及汇水面积

景德镇发电厂第二贮灰场已堆置设计标高，于2007年10月停止运行。两个贮灰场的大气降水都通过景德镇发电厂第二贮灰场的排水明沟排入昌江。

经采用CAD制图计算，两个贮灰场总的汇水面积为0.8km2，其中场内汇水面积0.37km2，场外为0.43km2。

因景北大道从景德镇发电厂第二贮灰场副坝东侧通过，南北向横穿景德镇发电厂第二贮灰场，减少了贮灰场汇水面积。经采用CAD制图计算，景北大道以东景德镇发电厂第二贮灰场汇水面积为0.357km2，其中场内汇水面积0.154km2，场外为0.203km2。

目前通过景德镇发电厂第二灰场排水设施排水的总的汇水面积为0.443km2，其中场内汇水面积0.216km2，场外为0.227km2。

2.5.3 降雨量分析

根据工程所处地理位置，采用《江西省暴雨洪水查算手册》查算工程控制流域中心的设计暴雨参数。

累年最大24小时点暴雨均值：H24=228.5mm；

年最大24小时点暴雨变差系数：CV=0.39；

偏差系数：CS=3.5CV；

前期雨量Pa=70.0mm；

下渗强度：μ=1.8mm/h；

汇流参数m=0.435；

暴雨递减指数：n=0.734，1＜t＜24h；

通过查表，洪水重现期100年一遇时，H24P=313mm。

经计算，最大洪峰流量1.18m3/s，一次洪水总量101952m3。

2.5.4 排水能力分析

（1）景德镇发电厂第二灰场排水明沟排水能力分析。

排水明沟规格为内空1m×1.2m，i取0.5%，按水流深度0.8m计，则排水明沟的过流量为1.59m3/s，其过流量大于最大洪峰流量1.18m3/s。

（2）景北大道的排水系统（排水沟）将参与排泄贮灰场内的大气降水。

（3）因多方原因，除景北大道外，景德镇发电厂第二贮灰场内已有部分建筑，其排水系统同样参与排泄贮灰场内的大气降水。

经对景德镇发电厂第二贮灰场管理人员了解，贮灰场自停止运行以来，明沟排水可满足要求，暴雨时，景德镇发电厂第二贮灰场内也无积水。

综上所述，景德镇发电厂第二贮灰场具备排洪能力，排洪设施符合安全要求。

2.6 坝体结构状况

2.6.1 坝体情况

一、概况

景德镇发电厂第二贮灰场现有主坝（一）、主坝（二）、副坝共三个灰坝。其初期坝主要特征见表2.6-1。

表2.6-1 初期灰坝主要特征

|  | 主坝（一） | 主坝（二） | 副坝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大坝高（m） | 28（28～56） | 26（35～61） | 17（44～61） |
| 最大坝长（m） | 110 | 90 | 60 |
| 基底宽（心墙宽） | 115（14） | 110（13） | 40 |
| 坝顶宽（心墙宽） | 4（2） | 4（2） | 2 |
| 下游边坡 | 1∶2.0、1∶2.75、1∶3.0 | 1∶2.0、1∶2.5 | 1∶2.0 |

2003年加高至+66m标高。

二、主坝（一）

主坝（一）位于灰库西侧，为土石坝，坝顶标高+56m，坝底清基至+28m，坝顶宽4m，坝轴线长110m，坝顶面用400mm厚碎石铺面。

- 1. 初期坝

（1）初期坝轴线

轴线近南北向，两端坐标如下：

南：X=19889.5、Y=3245665；北：X=19880、Y=3245820。

（2）初期坝高

初期坝底部清基标高+28m、坝顶高+56m，总坝高28m。

（3）坝型及筑坝材料

均质土石坝，筑坝材料为粘性土混碎石。坝内设有顶宽2m的心墙，心墙内坡比为1∶0.3、外坡比为1∶0.2，高26.5m。心墙上游设置压坡，粒径20mm以下页岩石碴顶厚2000mm，底厚3000mm，下铺尼龙织布二层，下游由里向外设置。

（4）坝顶结构

采用400mm厚碎石铺面，坝顶宽4.0m。

（5）坝坡构造

上层采用干砌块石护坡，块石厚400mm；中层为卵石垫层，厚150mm；下层为粒径20mm以下板状页岩石碴，厚50mm。

在+51m、+41m标高设置1.5m宽的马道，上层采用干砌块石护坡，粒径200～300mm块石厚400mm；中层为粒径5～20mm小卵石垫层，厚150mm；下层5mm粗砂，厚150mm；底层为粒径20mm以下板状页岩石，碴厚50mm。+37.7m标高下设置排棱水棱体。初期坝内外坡比见表2.6-2。

表2.6-2 初期坝内外坡比

| 序号 | 标高（m） | 外坡比 | 内坡比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +37.7～+41.0 | 1∶3.0 | 1∶2.75 |  |
| 2 | +41.0～+51.0 | 1∶2.5 | 1∶2.5 |  |
| 3 | +51.0～+56.0 | 1∶2.0 | 1∶2.0 |  |
| 4 | 31.8～37.7 | 1∶2.0 |  | 排水棱体 |

（6）坝体排水、排渗设施

①坝面排水沟

在坝体+41m、+51m处设有马道和纵向排水沟。纵向排水沟采用浆砌块石构造，为矩形，宽300mm、深300mm，水沟底坡比i=0.5%，坝体两侧有横向排水沟，宽500mm、深800mm。

②下游排水沟

下游设有排水沟，采用浆砌块石构造，为矩形，宽300mm、深300mm。

③岸坡截水沟

浆砌块石构造，底宽500mm，深500mm的梯形截面，边坡为1∶1。

（7）坝基处理

坝基清理至基岩（千枚岩），即清理至+28m标高，用粘性土混碎石压碾。

2. 子坝

（1）子坝加高

先后加高了二级子坝，1级子坝从+55m～+61m，内外坡比为1∶2.5，2级子坝于2003年堆筑，从+59.5m～+66m标高，上游坡比为1∶2.5，下游坡比为1∶2.75，坝顶宽3m，坝轴线长171.55m，+61m标高以下设置排水棱体，排水棱体外坡比1∶1.5；采用石碴护面，草籽护坡，子坝排水，排渗系统与初期坝相通。

子坝由江西省水电工程局负责施工建设。

（2）子坝材料与子坝构造

筑坝材料为粘性土混碎石，坝体中间不设心墙。坝顶宽3.0m，内坡比为1∶2.5，外坡比1∶2.75。

（3）子坝排水、排渗设施

①排水棱体后设置坝后排水沟，排水沟采用浆砌块石结构，底宽500mm，高2000mm，边坡比为1∶1。

②坝肩设置岸坡排水沟，浆砌块石结构，底宽500mm，高500mm，边坡比为1∶1。

③+61m标高以下设置排水棱体，排水棱体外坡比1∶1.5；采用石碴护面，草籽护坡，子坝排水，排渗系统与初期坝相通。

坝前、坝底设置纵向和横向排水盲沟与排水棱体相通，横向排水盲沟每隔15m设置1条。

（4）子坝坝基处理

清理浮土，基底施工成台阶状。

- 三、主坝（二）

主坝（二）位于灰库东侧，为土石坝，坝顶标高+61m，坝底清基至+35m，坝顶宽4m，坝轴线长90m，坝顶面用400mm厚碎石铺面。

- 1. 初期坝

（1）初期坝轴线

轴线呈南北向，两端坐标如下：

南：X=20767、Y=3245640；北：X=20720、Y=3245735，轴线长90m。

（2）初期坝高

初期坝底部标高+35m、坝顶高+61m，总坝高26m。

（3）坝型及筑坝材料

均质土石坝，筑坝材料为粘性土混碎石。坝内设有顶宽2m的心墙。坝内设有顶宽2m的心墙，心墙内外坡比为1∶0.2，心墙上游设置两层压坡，采用粒径3～10mm小卵石，顶厚500mm，底厚1000mm。

（4）坝顶结构

采用400mm厚碎石铺面，坝顶宽4.0m。

（5）坝坡构造

上层采用干砌块石护坡，块石厚400mm；中层为卵石垫层，厚150mm；下层为粒径20mm以下板状页岩石碴，厚150mm。

+39m以下采用干砌块石护坡，块石厚300mm；中层碎石垫层厚200mm，下面土工布一层；+41m标高下设置排棱水棱体。

在+51m、+41m标高设置1.5m宽的马道，采用草皮护坡。

初期坝内外坡比见表2.6-3。

2.6-3 初期坝内外坡比

| 序号 | 标高（m） | 外坡比 | 内坡比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +35～+41.0 | 1∶2.0 | 1∶2.0 | 排水棱体 |
| 2 | +41.0～+51.0 | 1∶2.5 | 1∶2.5 |  |
| 3 | +51.0～+56.0 | 1∶2.0 | 1∶2.0 |  |

（6）坝体排水、排渗设施

①坝面排水沟

在坝体+41m、+51m处设有马道和纵向排水沟。马道宽1.5m；纵向排水沟采用浆砌块石构造，为矩形，宽300mm、深300mm，水沟底坡比i=0.5%，坝体两侧有横向排水沟，宽500mm、深800mm。

②下游排水沟

下游设有排水沟，采用浆砌块石构造，为梅形，下宽1000mm、坡比1∶1.5。

③岸坡截水沟

浆砌块石构造，底宽500mm，深500mm的梯形截面，边坡为1∶1。

（7）坝基处理

坝基清理至基岩（千枚岩），即清理至+35m标高，用粘性土混碎石压碾。

2. 子坝

（1）子坝加高

子坝于2003年加高。加高高度为5m，即由+61m加高至+66m。

子坝由江西省水电工程局施工建设。

（2）子坝材料与子坝构造

均质土坝，筑坝材料为粘性土混碎石，坝体中间不设心墙。坝顶宽3.0m，内坡比为1∶2.5，外坡比1∶2.75。

（3）子坝排水、排渗设施

①排水棱体后设置坝后排水沟，排水沟采用浆砌块石结构，底宽500mm，高2000mm，边坡比为1∶1。

②坝肩设置岸坡排水沟，浆砌块石结构，底宽500mm，高500mm，边坡比为1∶1。

③+61m标高以下设置排水棱体，排水棱体外坡比1∶1.5；采用石碴护面，草籽护坡，子坝排水，排渗系统与初期坝相通。

坝前、坝底设置纵向和横向排水盲沟与排水棱体相通，横向排水盲沟每隔15m设置1条。

（4）子坝坝基处理

清理浮土，并施工成台阶状。

- 四、副坝

副坝位于灰库西南侧，为土石坝，坝顶标高+61m，上游坝底标高+42.5m，下游坝底标高为+52.29mm，坝顶宽2m，坝轴线长60m，坝顶面用400mm厚碎石铺面。

1. 初期坝

（1）初期坝轴线

轴线呈南北向，两端坐标如下：

南：X=19990、Y=3245666；北：X=20064、Y=3245504。

（2）初期坝高

初期坝底部标高+44m、坝顶高+61m，总坝高17m。

（3）坝型及筑坝材料

均质土石坝，筑坝材料为粘性土混碎石。坝内不设心墙。

（4）坝顶结构

采用400mm厚碎石铺面，坝顶宽2.0m。

（5）坝坡构造

内坡用200mm碎石铺面，外坡用草皮扩坡。内外坡比为1∶2.0；在+54.5m标高下设置排棱水棱体，排水棱体外坡比1∶2.0。

（6）坝体排水排渗设施

①坝面排水沟

设纵向排水沟，纵向排水沟采用浆砌块石构造，为矩形，宽300mm、深300mm，水沟底坡比i=0.5%。

②下游排水沟

下游设有排水沟，采用浆砌块石构造，为梯形，下宽1500mm、坡比1∶1.5。

③岸坡截水沟

浆砌块石构造，底宽500mm，深500mm的梯形截面，边坡为1∶1。

（7）坝基处理

坝基清理至基岩（千枚岩），即清理至硬底，用粘性土混碎石压碾。

2. 子坝

（1）子坝加高

子坝于2003年加高。加高高度为5m，即由+61m加高至+66m。

子坝由江西省水电工程局负责施工建设。

（2）子坝材料与子坝构造

均质土坝，筑坝材料为粘性土混碎石，坝体中间不设心墙。坝顶宽3.0m，内坡比为1∶2.5，外坡比1∶2.75。

（3）子坝排水、排渗设施

①排水棱体后设置坝后排水沟，排水沟采用浆砌块石结构，底宽500mm，高2000mm，边坡比为1∶1。

②坝肩设置岸坡排水沟，浆砌块石结构，底宽500mm，高500mm，边坡比为1∶1。

③+61m标高以下设置排水棱体，排水棱体外坡比1∶1.5；采用石碴护面，草籽护坡，子坝排水，排渗系统与初期坝相通。

坝前、坝底设置纵向和横向排水盲沟与排水棱体相通，横向排水盲沟每隔15m设置1条。

（4）子坝坝基处理

清理浮土，并施工成台阶状。

2.6.2 坝体稳定性分析

1. 坝体结构稳定性计算说明

（1）计算参数确定

筑坝材料为粘性土加碎石，因筑坝时对筑坝材料未做岩土试验，无法取得相应的参数，查阅相关资料，筑坝材料岩土参数：内摩擦角φ=22°、粘聚力C=20kPa、容重γ=17.5kN/m3。

（2）计算方法及稳定系数确定

对坝体结构稳定性计算采用毕肖普法，假设滑动圆弧一端经过坡脚点，另一端经过坝顶左边缘、左1/4、中1/2、右1/4、右边缘共5种情况进行计算，取其最小稳定系数。但坝顶宽度较小，对计算结果影响较小，故以右边缘进行计算，本次评估计算坝体稳定系数。

在同一圆弧计算时，为避免因条带过宽而造成计算结果产生偏差，条带宽一般取2～4m。

- （3）计算表格

- 表2.6-4 稳定系数计算表

| 土条编号 | 角度 α（°） | 滑动弧长L（m） | 土条面积A（m2） | 土条重W（kN） | 下滑力（kN）T1=W×sinα | 抗滑力（kN） T2=W×cosα×tanφ+C×L | 稳定系数k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.主坝（一）稳定性计算

（1）分割成22个小条块，见图2.6-1

图2.6-1 主坝（一）稳定性计算条块分割图

（2）其计算结果见表2.6.-5

表2.6.-5 稳定系数计算结果

| 条块编号 | 角度 α（°） | 滑动弧长L（m） | 条块面积A（m2） | 条块重W（kN） | 下滑力（kN） | 抗滑力（kN） | 稳定系数k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62 | 8.4 | 12.17 | 212.98 | 188.06 | 208.44 |  |
| 2 | 55 | 7.2 | 31.87 | 557.73 | 456.78 | 273.34 |  |
| 3 | 50 | 6.0 | 46.32 | 810.60 | 620.92 | 330.57 |  |
| 4 | 45 | 6.0 | 69.65 | 1043.88 | 738.02 | 418.16 |  |
| 5 | 40 | 6.0 | 70.33 | 1230.78 | 791.39 | 500.88 |  |
| 6 | 36 | 4.8 | 76.51 | 1338.93 | 787.29 | 533.61 |  |
| 7 | 32 | 4.8 | 80.91 | 1415.93 | 750.44 | 581.09 |  |
| 8 | 28 | 4.8 | 86.98 | 1522.15 | 715.41 | 639.00 |  |
| 9 | 25 | 4.8 | 90.89 | 1590.58 | 672.82 | 678.19 |  |
| 10 | 21 | 4.8 | 89.56 | 1567.30 | 561.09 | 687.40 |  |
| 11 | 17 | 3.6 | 88.04 | 1540.70 | 449.88 | 667.06 |  |
| 12 | 14 | 3.6 | 87.56 | 1532.3 | 370.82 | 672.48 |  |
| 13 | 11 | 3.6 | 84.60 | 1480.50 | 282.78 | 659.36 |  |
| 14 | 8 | 3.6 | 80.67 | 1411.73 | 196.23 | 636.64 |  |
| 15 | 4 | 3.6 | 75.78 | 1326.15 | 92.83 | 606.69 |  |
| 16 | 1 | 3.6 | 69.95 | 1224.13 | 20.81 | 566.55 |  |
| 17 | ﹣3 | 3.6 | 63.20 | 1106.00 | ﹣57.51 | 518.38 |  |
| 18 | ﹣6 | 3.6 | 57.30 | 1002.75 | ﹣105.29 | 475.09 |  |
| 19 | ﹣10 | 3.6 | 50.34 | 880.95 | ﹣153.29 | 422.57 |  |
| 20 | ﹣13 | 3.6 | 41.80 | 731.50 | ﹣164.59 | 359.84 |  |
| 21 | ﹣17 | 3.6 | 33.94 | 593.95 | ﹣173.43 | 301.40 |  |
| 22 | ﹣22 | 8.4 | 28.62 | 500.85 | ﹣187.82 | 355.57 |  |
| 23 |  |  |  |  | 6853.64 | 11092.31 | 1.62 |

3）主坝（二）稳定性计算

（1）分割成20个小条块，见图2.6-2

图2.6-2 主坝（二）稳定性计算条块分割图

（2）其计算结果见表2.6-6

表2.6-6 稳定系数计算结果

| 土条编号 | 角度 α（°） | 滑动弧长L（m） | 土条面积A（m2） | 土条重W（kN） | 下滑力（kN） | 抗滑力（kN） | 稳定 系数k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61 | 8.65 | 11.18 | 195.65 | 171.19 | 211.34 |  |
| 2 | 54 | 6.5 | 28.66 | 501.55 | 405.75 | 249.14 |  |
| 3 | 49 | 6.5 | 41.67 | 729.23 | 550.57 | 323.26 |  |
| 4 | 43 | 5.4 | 56.27 | 984.73 | 671.59 | 398.81 |  |
| 5 | 38 | 5.4 | 64.38 | 1126.65 | 694.02 | 466.67 |  |
| 6 | 34 | 4.3 | 69.55 | 1217.13 | 680.38 | 493.64 |  |
| 7 | 29 | 4.3 | 72.93 | 1276.28 | 619.00 | 537.16 |  |
| 8 | 25 | 4.3 | 74.73 | 1307.78 | 553.19 | 564.68 |  |
| 9 | 21 | 4.3 | 75.15 | 1315.13 | 470.82 | 582.25 |  |
| 10 | 17 | 4.3 | 74.49 | 1303.58 | 380.64 | 589.48 |  |
| 11 | 13 | 4.3 | 74.59 | 1305.33 | 293.70 | 599.64 |  |
| 12 | 10 | 4.3 | 71.47 | 1250.73 | 217.63 | 583.56 |  |
| 13 | 6 | 4.3 | 67.22 | 1176.35 | 123.52 | 558.87 |  |
| 14 | 2 | 4.3 | 61.93 | 1083.78 | 37.93 | 523.41 |  |
| 15 | ﹣2 | 4.3 | 55.59 | 972.83 | ﹣34.05 | 478.63 |  |
| 16 | ﹣5 | 4.3 | 48.22 | 843.85 | ﹣73.41 | 425.55 |  |
| 17 | ﹣9 | 4.3 | 39.80 | 696.50 | ﹣108.65 | 364.01 |  |
| 18 | ﹣13 | 4.3 | 30.31 | 530.43 | ﹣119.35 | 294.72 |  |
| 19 | ﹣17 | 4.3 | 19.70 | 344.75 | ﹣100.67 | 219.15 |  |
| 20 | ﹣21 | 4.3 | 8.00 | 140.00 | ﹣50.12 | 138.83 |  |
| 21 |  |  |  |  | 5383.68 | 8602.8 | 1.60 |

4）副坝稳定性计算

（1）分割成8个小条块，见图2.6-3

图2.6-3 副坝稳定性计算条块分割图

（2）其计算结果见表2.6-7

表2.6-7 稳定系数计算结果

| 土条编号 | 角度 α（°） | 滑动弧长L（m） | 土条面积A（m2） | 土条重W（kN） | 下滑力（kN） | 抗滑力（kN） | 稳定系数k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 7.2 | 9.29 | 162.58 | 136.40 | 178.80 |  |
| 2 | 43 | 5.4 | 20.4 | 357.00 | 243.47 | 213.43 |  |
| 3 | 32 | 4.5 | 25.5 | 446.25 | 236.51 | 242.88 |  |
| 4 | 21 | 4.5 | 28.43 | 497.53 | 178.12 | 277.74 |  |
| 5 | 12 | 4.0 | 25.21 | 441.18 | 91.77 | 254.32 |  |
| 6 | 3 | 4.0 | 19.30 | 337.75 | 17.56 | 216.31 |  |
| 7 | ﹣6 | 4.0 | 10.84 | 189.70 | ﹣19.92 | 156.26 |  |
| 8 | ﹣13 | 2.2 | 1.48 | 25.9 | ﹣5.83 | 54.19 |  |
| 9 |  |  |  |  | 878.08 | 1593.93 | 1.82 |

3）稳定性分析结论

由计算可知，景德镇发电厂第二贮灰场的主坝（一）、主坝（二）、副坝总体抗滑稳定安全系数均在1.60及以上，满足规范要求；因此，该贮灰场坝体是安全的。

2.7 渗流防治状况

景德镇发电厂第二贮灰场于2007年停止送灰，至今已有近17年时间，经检阅景德镇发电厂第二灰场安全检查记录及现场勘查，子坝坡脚排水棱体未破坏，未发现坝体有渗流情况。

2.8 排水（排洪）设施状况

主坝（一）、主坝（二）坝前设有横向、纵向排水沟，纵向排水沟为矩形，宽300mm、深300mm，水沟底坡比i=0.5%，横向排水沟为矩形，宽500mm、深800mm；现场检查排水沟无破损、堵塞。

景德镇发电厂第二贮灰场三个灰坝均设计采用梯级排水+坝下排水盲沟+排水明沟的排水系统，将水排入昌江。排灰至设计标高时，由副坝排水系统担负贮灰场排水任务。

设计景德镇发电厂第二贮灰场时，利用景德镇发电厂第一贮灰场送灰系统由景德镇发电厂第一贮灰场向景德镇发电厂第二贮灰场送灰，目前两个贮灰场已形成整体，大气降水主要通过景德镇发电厂第二贮灰场副坝排水系统排水。

景德镇发电厂第二贮灰场副坝排水系统采用梯级排水沟+坝下排水暗沟+排水切换井+斜坡式排水明沟+消力池+排水明渠，后排入昌江。主要包括梯级排水沟、坝下排水暗沟、斜坡式排水明沟及坝体两端截水沟。

评估时，其排水设施主要有坝体两端截水沟+排水明沟。景德镇发电厂第一、第二贮灰场内大气降水由截水沟、排水明沟排入昌江。排水沟为片石浆砌，规格为内空1.0m×1.2m。

2.9 运行管理状况

2.9.1 运行管理人员

景德镇发电厂配备了贮灰场运行管理人员，并参加相应的培训、考核，取得了安全资格证，制定了贮灰场运行管理制度及岗位责任制。

2.9.2 巡视检查

制定了巡查制度，巡查有记录，但未严格按巡查制度要求做到1天1巡查。

2.9.3 坝前放灰

自2007年起已停止放灰。

2.9.4 除灰管路

自2007年起已停止放灰。

2.9.5 灰水回收系统

自2007年起已停止放灰。

2.9.6 灰渣泵房

自2007年起已停止放灰。

2.9.7 扬灰控制

制定了粉尘防治措施，现场检查灰库已恢复植被，无扬尘。

2.9.8 环保罚款

无环保罚款事件。

2.9.9 贮灰场管理站

自2007年起已停止放灰，由至今已有近17年，针对景德镇发电厂第二贮灰场管理主要是巡视检查。

2.10 安全管理状况

2.10.1 安全管理机构

景德镇发电厂成立了安全生产委员会（暨安全健康环境管理委员会），负责企业生产、防火、交通、防汛防台安全及安全生产标准化、应急管理等安全生产工作。安全生产委员会下设办公室挂靠安全质量环保监察部。

按国家电投江西景电人资〔2024〕17号文，安全生产管理委员会42人组成，其中主任：黄刚清，副主任李诚等10人，成员31人。

发电车间是贮灰场的直接管理部门，负责贮灰场的日常管理工作。安全质量环保监察部为贮灰场安全监督部门，协调指导贮灰场安全管理工作。

曹泽睿、陈丽媛、计敏焜、汪栌为景德镇发电厂发电车间专职安全生产管理人员。

2.10.2 安全管理制度

景德镇发电厂建立健全了各项安全管理制度，2024年10月对各项管理制度进行了修改，汇编成《岗位安全生产责任制》，共制定了240项岗位安全生产责任制，涉及安全生产责任制、安全检查制度、生产安全事故监督管理制度、设备安全管理制度、重大隐患整改制度、职业病危害防治制度及共相关的安全管理制度等。

2.10.3 安全培训

景德镇发电厂主要负责人及发电车间安全管理人员均经过相关部门的培训并已取证。相关人员教育培训情况如下：

杨小言：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂主要负责人，证书编号：赣电力F20230004，发证机关为江西伟灿工程技术咨询有限责任公司，发证日期：2023年5月18日。

曹泽睿：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂安全生产管理人员，证书编号：赣电力G20240059，发证机关为江西伟灿工程技术咨询有限责任公司，发证日期：2024年3月11日。

陈丽媛：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂安全生产管理人员，证书编号：赣电力G20240057，发证机关为江西伟灿工程技术咨询有限责任公司，发证日期：2024年3月11日。

计敏焜：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂安全生产管理人员，证书编号：赣电力G20240066，发证机关为江西伟灿工程技术咨询有限责任公司，发证日期：2024年3月11日。

汪栌：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂安全生产管理人员，证书编号：赣电力G20240062，发证机关为江西伟灿工程技术咨询有限责任公司，发证日期：2024年3月11日。

2.10.4 安全资金投入

景德镇发电厂建立了安全投入保障机制，按规定提取、使用安全生产费用。

2.10.5 工伤保险

制定了工伤管理制度；为从业人员缴纳了工伤保险费。

2.10.6 职业病危害防治

景德镇发电厂制定了职业病危害防治管理制度；制定了防尘措施；从业人员使用个体防护设施和用品不规范。

2.10.7 事故应急救援

景德镇发电厂建立了事故应急救援组织，制定了应急预案，并于2022年6月2日在国家能源局华中监管局进行了备案，备案号：NY3600002022031。

2024年4月11日，景德镇电厂组织开展了储灰场垮坝事故应急演练活动，有演练方案、演练过程记录、演练评估总结等文字和图片资料。

2.10.8 安全警示标志

在贮灰场设置了禁止标志、警示标志等安全标志，部分标志不清晰。

2.10.9 设计、施工、监理单位资质

景德镇发电厂第二贮灰场，1982年由华东电力设计院设计，1984年由江西省水电工程一处施工完成并投入使用。当时对设计、施工、监理单位资质未作要求。

华东电力设计院1953年创建于上海，是国家电力公司直属的大区电力规划勘测设计单位。

江西省水电工程局成立于1956年12月，系建设部核准的电力施工总承包壹级，水利水电施工总承包壹级，房屋建筑施工总承包贰级，送变电工程专业承包壹级，土石方工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包贰级，地基与基础工程专业承包贰级，公路路基工程专业承包贰级企业。

2003年由江西电力设计院进行了加高设计、施工。江西电力设计院成立于1958年，是国家甲级电力勘察设计院，属于世界五百强中国电力建设集团的成员企业。具有电力工程设计、工程勘察综合类、工程总承包、工程咨询、工程监理、工程测绘等多项国家甲级资质及境外工程承包资质。

2.10.10 档案管理

景德镇发电厂第二贮灰场相关技术资料归口景德镇发电厂档案室管理。该档案室管理规范，可查阅到贮灰场的技术资料。

2.10.11 相关方管理

景德镇发电厂第二贮灰场由粉煤灰车间直接管理，未涉及相关方。

3. 评估单元评定

景德镇发电厂第二贮灰场属湿式贮灰场，本部分采用《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》附录A：燃煤发电厂湿式贮灰场安全评估表对其进行安全评估。按评估导则要求，将评估对象划分为6个单元进行检查评估，即安全管理、运行管理、防洪度汛、排水设施、坝体结构和渗流防治单元，各单元标准分值均为100分。

表3-1 燃煤发电厂干式贮灰场安全评估表

| 序号 | 查评项目 | 查评内容及要求 | 标准分值 | 评分标准 | 查评结果 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 |  | 100 |  |  | 96 |
| 1.1 | 安全管理机构 | 应当明确贮灰场安全管理机构，配置贮灰场专职安全生产管理人员。 | 10 | 安全管理机构不明确，扣标准分的30%~50%；未设专职安全生产管理人员，扣标准分的50%。 | 景德镇发电厂设置了安全管理机构即安全质量环保监察部。发电车间是贮灰场的直接管理部门，负责贮灰场的日常管理工作。安全质量环保监察部为贮灰场安全监督部门，协调指导贮灰场安全管理工作。 曹泽睿、陈丽媛、计敏焜、汪栌为景德镇发电厂发电车间专职安全生产管理人员。 | 10 |
| 1.2 | 安全管理制度 | 应当制定、落实各种安全生产管理制度，主要包括安全生产责任制、安全检查制度、生产安全事故监督管理制度、设备安全管理制度、重大隐患整改制度、职业病危害防治制度及其相关的安全管理制度等。 | 10 | 制度不健全，扣标准分的30~50%；制度落实情况差，扣标准分的30~50%。 | 景德镇发电厂建立健全了各项安全管理制度，2024年10月对各项管理制度进行了修改，汇编成《岗位安全生产责任制》，共制定了240项岗位安全生产责任制，涉及安全生产责任制、安全检查制度、生产安全事故监督管理制度、设备安全管理制度、重大隐患整改制度、职业病危害防治制度及共相关的安全管理制度等。 | 10 |
| 1.3 | 安全培训 | 企业主要负责人和安全管理人员应当具有安全生产知识和管理能力，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 贮灰场作业人员应当经本单位安全培训、考核合格，且合格率达到100%。 | 15 | 企业主要负责人没有取得安全生产知识和管理能力考核合格证，扣标准分的50%；贮灰场安全生产管理人员没有取得安全生产知识和管理能力考核合格证，扣标准分的50%；从业人员安全培训合格率未达到100%，不得分。 | 景德镇发电厂主要负责人及安全管理人员均经过相关部门的培训并已取证。 | 15 |
| 1.4 | 安全资金投入 | 应当按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，提取安全技术措施专项经费，并专门用于安全生产。 | 10 | 未提取安全资金，不得分；安全资金未完全用于安全生产，扣标准分的30%~50%。 | 景德镇发电厂建立了安全投入保障机制，按规定提取、使用安全生产费用。 | 10 |
| 1.5 | 工伤保险 | 应当制定职工工伤管理制度；按照当地规定，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 5 | 未制定职工工伤管理制度，不得分；未为从业人员缴纳工伤保险费，不得分；缴纳标准达不到当地规定，扣标准分的20%~40%。 | 制定了工伤管理制度；为从业人员缴纳了工伤保险费。 | 5 |
| 1.6 | 职业病危害防治 | 应当制定职业病危害防治管理制度；制定和落实职业病防治的具体措施；按照规定为从业人员配备符合国家或行业标准的个体防护设施和用品。 | 5 | 未制定职业病危害防治管理制度，不得分；无防尘的具体措施，不得分；防治措施不完善，扣标准分的20%~40%；个体防护设施和用品配备不全，扣标准分的20%~40%。 | 景德镇发电厂制定了职业病危害防治管理制度；制定了防尘措施；从业人员使用个体防护设施和用品不规范。 | 3 |
| 1.7 | 事故应急救援 | 应当建立事故应急救援组织，制定防洪、垮（溃）坝等事故的应急预案，并定期组织演练与评估。 | 15 | 未建立事故应急组织，不得分；未制定应急预案，不得分；未组织演练与评估，扣标准分的20%~50%。 | 景德镇发电厂建立了事故应急救援组织，制定了应急预案，并于2022年6月2日在国家能源局华中监管局进行了备案，备案号：NY3600002022031。 2024年4月11日，景德镇电厂组织开展了储灰场垮坝事故应急演练活动，有演练方案、演练过程记录、演练评估总结等文字和图片资料。 | 12 |
| 1.8 | 安全警示标志 | 贮灰场应当设置明显、齐全、清晰、规范的安全警示标志。 | 5 | 未设置安全警示标志，不得分；安全警示标志不明显、不齐全、不清晰或不规范，每处扣标准分的20%。 | 在贮灰场设置了禁止标志、警示标志等安全标志，部分标志不清晰。 | 4 |
| 1.9 | 设计、施工和监理单位的资质 | 承担贮灰场设计、施工、监理单位应当符合国家规定的从业范围许可。 | 10 | 其中一个单位不符合国家规定的从业范围许可，扣标准分的30%。 | 设计、施工和监理单位的资质均满足要求 | 10 |
| 1.10 | 档案管理 | 贮灰场技术文件（包括勘测报告、初步设计、施工图、竣工图等）的归档资料应当齐全完整 | 10 | 缺一项技术文件或资料，扣标准分的20%。 | 景德镇发电厂第二贮灰场相关技术资料归口景德镇发电厂档案室管理。该档案室管理规范，可查阅到贮灰场的技术资料。 | 10 |
| 1.11 | 相关方管理 | 委托他方承担贮灰场运行管理具体工作的，双方应当签订安全协议，明确双方责任。委托方应当负责对被委托方进行管理和指导，不得以包代管。 | 5 | 未建立相关方安全管理制度，不得分；未签订安全协议，不得分；未对相关方进行安全管理，扣标准分的50%；对被委托方管理不到位的，每发现一处问题扣标准分的20~30%。 | 景德镇发电厂第二贮灰场由粉煤灰车间直接管理，未涉及相关方。 | 5 |
| 2 | 运行管理 |  | 45 |  |  | 43 |
| 2.1 | 运行管理人员 | 应当配备具有专业技术的贮灰场运行管理人员，制定贮灰场运行管理制度和岗位责任制。 | 10 | 未配备专业运行管理人员，扣标准分的20%~40%；未制定运行管理制度或岗位责任制，扣标准分的30%。 | 景德镇发电厂配备了贮灰场运行管理人员，并参加相应的培训、考核，取得了安全资格证，制定了贮灰场运行管理制度及岗位责任制。 | 10 |
| 2.2 | 巡视检查 | 应当按照贮灰场巡视检查制度，对灰坝坡体、排洪设施、运灰道路等进行经常性巡视检查，做好巡视记录、缺陷登记和处理记录。 | 10 | 未按照贮灰场巡视检查制度进行巡视检查，不得分；无巡视检查记录，扣标准分的50%；缺陷登记及处理不完善，扣标准分的20%~50%。 | 制定了巡查制度，巡查有记录，但未严格按巡查制度要求做到1天1巡查。 | 8 |
| 2.3 | 坝前放灰 | 贮灰场放灰点应当合理布置、及时切换，或采取相应措施，保证坝前均匀放灰;不应当在贮灰场尾部长时间单独放灰。 | / | 坝前放灰不均匀，扣标准分的20%~30%；灰场尾部长时间单独放灰，扣标准分的20%~50%。 | 自2007年起已停止放灰。 | / |
| 2.4 | 除灰管路 | 除灰管路、伸缩节、管接头、支墩等设施应当完好;除灰管路沿线应当无泄漏、无堵塞、无冲刷坝坡现象。 | / | 设施有缺陷，每处扣标准分的10%；除灰管路有漏泄、堵塞，每处扣标准分的10%；有冲刷坝坡现象，扣标准分的30%~50%。 | 自2007年起已停止放灰。 | / |
| 2.5 | 灰水回收系统 | 灰水回收泵房及相关设施齐全、完好，运行正常，运行记录完整，灰水实现全部回收。 | / | 设施不齐全、有缺陷，扣标准分的20%~30%；无记录或运行记录不完整，扣标准分的10%~20%；没有实现灰水全部回收，扣标准分的20%~50%。 | 自2007年起已停止放灰。 | / |
| 2.6 | 灰渣泵房 | 灰渣泵房运行正常、运行管理记录齐全，实现安全文明生产。 | / | 运行设备有缺陷、无运行记录、安全文明生产状况较差，分别扣标准分的10%~20%。 | 自2007年起已停止放灰。 | / |
| 2.7 | 扬灰控制 | 应当具备有效的扬灰控制措施，应用效果良好。 | 20 | 无扬灰控制措施，不得分；扬灰控制效果差，扣标准分的20%-50%。 | 制定了粉尘防治措施，现场检查灰库已恢复植被，无扬尘。 | 20 |
| 2.8 | 环保罚款 | 近三年财务成本帐中无环保罚款事件。 | 5 | 发生因贮灰场环境污染被罚款的不得分。 | 无环保罚款事件。 | 5 |
| 2.9 | 贮灰场管理站 | 应当设置贮灰场管理站，站内应当配备必要的生产、生活设施。 | / | 无贮灰场管理站，不得分；生产、生活设施不齐全，扣标准分的30%~50%。 | 自2007年起已停止放灰，由至今已有近17年，针对景德镇发电厂第二贮灰场管理主要是巡视检查。 | / |
| 3 | 防洪度汛 |  | 100 |  |  | 92 |
| 3.1 | 防洪标准 | 防洪标准应当符合现行《火力发电厂水工设计规范》。 | 20 | 不符合规范要求，不得分。 | 自2007年停止排灰后，贮灰场内无积水，大气降水可通过排水系统排出，坝体防洪标准达到100年一遇的校验标准。 | 20 |
| 3.2 | 防洪容积和安全加高 | 运行贮灰标高不超过限制贮灰标高，有足够的防洪容积和安全加高。 | 30 | 贮灰标高超过限制贮灰标高，扣标准分的50%~60%；贮灰标高超过限制贮灰标高，安全加高不满足要求，扣标准分的60%~70%；贮灰标高超过限制贮灰标高，防洪容积不满足要求，不得分。 | 自2007年停止排灰，贮灰标高未超过限制贮灰标高。 | 30 |
| 3.3 | 防洪措施 | 防洪措施齐全并落实。汛前应当进行安全检查和防洪维护。汛期应当加强巡视，对出现的水毁项目及时处理。 | 10 | 未制定防汛措施，不得分;防汛措施落实不到位，扣标准分的20%~30%；汛前未进行检查和维护、未对出现的水毁项目及时处理，扣标准分的30%~50%。 | 制定了防洪措施，要求汛期每天巡视2次，但记录不全。 | 6 |
| 3.4 | 上坝道路 | 上坝道路应当平坦、畅通，满足巡视抢险要求 | 15 | 道路不满足要求，扣标准分的10%~30%。 | 上坝道路畅通。 | 15 |
| 3.5 | 坝上照明设施 | 坝上照明设施应当满足夜间作业和抢修要求。 | 10 | 坝上照明设施不满足要求，扣标准分的10%~30%。 | 坝上无照明设施，备有应急照明设施。 | 8 |
| 3.6 | 通讯设施 | 通讯设施应当完好，通讯畅通。 | 5 | 通讯不畅通，扣标准分的10%~30%。 | 手机通讯。 | 5 |
| 3.7 | 防汛设施、物质 | 防汛器材、设备的配备应当满足要求。 | 10 | 防汛器材、设备不能正常投入使用或数量不能满足要求，分别扣标准分的10%~30%。 | 有防汛器材、设备，配备基本满足要求。 | 8 |
| 4 | 排水设施 |  | 100 |  |  | 94 |
| 4.1 | 排水建筑物 | 排水竖井、排水斜槽、排水卧管、集水池、消力池、排洪沟等建筑物应当结构完好，运行正常。 | 40 | 排水建筑物出现裂缝、钢筋腐蚀、管接头漏泥等，扣标准分的30%；排水系统排水不畅，扣标准分的40%；排水系统堵塞或坍塌，丧失排水能力，不得分。 | 采用明沟排水，水沟较完好。 | 36 |
| 4.2 | 排水能力 | 排水系统（含排洪系统）排水能力应当满足要求，排水连续通畅。 | 30 | 排水建筑物的进水口标高不连续，扣标准分的40%；排洪范围内盖板或孔口塞开启不满足排洪能力要求，扣标准分的20%。 | 排水系统满足要求。 | 30 |
| 4.3 | 排水设施部件 | 孔口塞、预制叠梁、盖板等排水设施部件应当齐全、完好，可适时调整水位。 | 20 | 排水设施部件不齐全，不能适时调整水位，扣标准分的10%~20%。 | 排水设施部件较全。 | 18 |
| 4.4 | 通往排水系统进水口的道路或船 只 | 通往排水系统进水口的道路或船只，应当满足运行要求。 | 10 | 无通往排水系统进水口的道路或船只，不得分。 | 人员可通行。 | 10 |
| 5 | 坝体结构 |  | 100 |  |  | 90 |
| 5.1 | 坝体状况 | 坝体（包括初期坝、副坝、子坝）轮廓尺寸应当满足设计要求、结构完整、沉降稳定；坝体应当无裂缝、冲刷和滑移现象。 | 40 | 坝体轮廓尺寸不满设计要求，扣标准分的20%；坝坡因冲刷严重形成冲沟，扣标准分的30%；坝体有裂缝、坍塌、浅层滑坡现象，扣标准分的50%；坝体出现严重裂缝、坍塌、滑坡现象，危及坝体安全，不得分。 | 查阅竣工图，初期坝、子坝（初期坝加高）满足设计要求，结构完整、沉降稳定；现场检查，未发现坝体有裂缝、冲刷和滑移现象。 | 40 |
| 5.2 | 坝体抗滑稳定 | 坝体抗滑稳定安全系数应当满足规范要求；坝体抗震安全运行条件应当满足要求。 | 40 | 坝体抗滑稳定安全系数不小于0.95倍规范允许值，扣标准分的50%~60%；坝体抗滑稳定安全系数不小于0.90倍规范允许值，扣标准分的60%~70%；坝体抗滑稳定安全系数小于0.90倍规范允许值，不得分；坝体抗震安全运行条件不满足要求，扣标准分的30%。 | 经计算，坝体抗滑稳定安全系数为1.60及以上，符合要求。 | 40 |
| 5.3 | 变位监测 | 观测基准点、变位观测点应当齐全完好，定期监测、分析。 | 10 | 观测设施不齐全，扣标准分的20%~50%；未定期监测、分析，扣标准分的20%~50%。 | 有观测基准点，自2007年后未监测。 | 0 |
| 5.4 | 贮灰场内取灰 | 贮灰场内取灰应当制定取灰方案，并按照规定取灰。 | 10 | 未制定取灰方案，不得分；取灰坑危及坝体安全，不得分；未按照规定在贮灰场内取灰，扣标准分的20%~40%。 | 未取灰。 | 10 |
| 6 | 渗流防治 |  | 100 |  |  | 80 |
| 6.1 | 干滩长度 | 坝下游坡面无渗流溢出点或湿片；坝脚渗流水量平稳、水质清澈。 | 20 | 运行干滩长度不符合设计要求，扣标准分的30%~50%；坝前干滩长度范围内存在稳定水面，扣标准分的30%。 | 自2007年起停止送灰，贮灰标高达到设计标高（+60m），贮灰场内无水。 | 20 |
| 6.2 | 坝体渗流 | 坝基及坝肩渗流水量平稳、水质清澈。 | 30 | 下游坡面有高位溢出点，出现局部湿片，扣标准分的40%；坝坡有大面积渗流，扣标准分的50%；坝坡出现管涌、流土，形成渗流破坏，不得分。 | 自2007年起停止送灰运行，贮灰场内无水。现场检查坝下游坡面无渗流溢出点或湿片；坝脚渗流水量平稳、水质清澈。 | 30 |
| 6.3 | 坝基及坝肩渗流 | 排渗系统（包括排渗管、排渗体）运行正常，渗透水清澈。 | 10 | 坝基及坝肩出现管涌、流土，形成渗流破坏，不得分。 | 自2007年起停止送灰运行，贮灰场内无水。现场检查未发现坝体有渗流现象。 | 10 |
| 6.4 | 排渗系统 | 浸润线监测设施齐全、完好；定期开展浸润线监测，并根据监测结果绘制浸润线。 | 10 | 排渗系统淤堵，排渗能力降低，扣标准分的20%~50%。 | 自2007年起停止送灰，正常时贮灰场内无水。降雨时，渗透水清澈。 | 10 |
| 6.5 | 浸润线监测 | 灰场排水及渗透水应当定期进行水质监测，防止对地下水的影响。 | 10 | 监测设施不齐全、不完好，扣标准分的40%；未定期监测，扣标准分的30%；未绘制浸润线，扣标准分的30%。 | 自2007年起停止送灰。不需要进行浸润线监测 | 10 |
| 6.6 | 对地下水影响 | 灰场排水及渗透水应当定期进行水质监测，防止对地下水的影响。 | 20 | 未进行水质化验，不得分；水质化验有一项不合格，扣标准分的10%~20%。 | 未提供水质化验单。未发现对地下水产生影响 | 0 |

评估小结：通过对景德镇发电厂第二贮灰场六个单元的检查，各单元得分率均大于80%。具体得分情况如下：安全管理单元得96分，得分率96%；运行管理单元得43分，得分率95.6%；防洪度汛单元得92分，得分率92%；排水设施单元得94分，得分率94%；坝体结构单元得90分，得分率90%；渗流防治单元得80分，得分率80%。

4. 安全等级确定

4.1 贮灰场安全等级划分及判定标准

对贮灰场安全等级的判定采用标准对照法，按照《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》（国能安全[2016]234号）规定的正常灰场、病态灰场、险情灰场判定标准与贮灰场现状进行对照，确定贮灰场安全等级。

表4.1-1 贮灰场安全等级判定表

| 级别 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 正常灰场 | 1）防洪能力：按照灰坝设计级别所规定的洪水标准，运行贮灰标高不超过限制贮灰标高，有足够的防洪容积和安全加高。 |
|  | 2）排水设施：排水系统（含排洪系统）设施，符合设计标准要求，运行工况正常。 |
|  | 3）坝体结构：坝体结构完整、沉降稳定、未发现裂缝和滑移现象，抗滑稳定安全系数满足规范要求。 |
|  | 4）渗流防治：排渗设施有效，渗透水量平稳、水质清澈，没有影响坝体渗透稳定的状况。防渗设施完好，没有造成地下水位抬高和地下水水质污染。 |
|  | 5）得分率：各评估单元得分率均在80%及以上。 |
| 病态灰场 | 1）防洪能力：安全加高不满足设计洪水标准要求。 |
|  | 2）排水设施：排水建筑物出现裂缝、钢筋腐蚀、管接头漏泥状况。 |
|  | 3）坝体结构：坝体整体外坡陡于设计值，坝坡冲刷严重形成冲沟，坝体抗滑稳定安全系数不小于0.95倍规范允许值。 |
|  | 4）渗流防治：坝体浸润线位置过高，有高位出溢点，坡面出现湿片。渗透水对地下水位抬高和地下水水质造成一定影响。 |
|  | 5）得分率：各评估单元均在70%及以上。 |
| 险情灰场 | 1）防洪能力：无安全加高或防洪容积不满足设计洪水标准要求。 |
|  | 2）排水设施：排水系统存在局部堵塞、排水不畅的情况，存在大范围破损状况，严重影响排水系统安全运行，甚至丧失排水能力的情况。 |
|  | 3）坝体结构：坝体出现裂缝、坍塌、浅层滑坡现象。坝体抗滑稳定安全系数小于0.95倍规范允许值。 |
|  | 4）渗流防治：坝坡存在大面积渗流，或出现管涌流土现象，形成渗流破坏。渗透水对地下水位抬高和地下水水质造成严重影响。 |
|  | 5）得分率：任一评估单元得分率小于70%。 |

4.2 贮灰场安全等级判定结果

根据《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》（国能安全[2016]234号）的规定，贮灰场评定为正常灰场需要具备5方面的条件。

表4.2-1 第二贮灰场安全评估结果汇总表

| 序号 | 评估单元 | 评估项数 | 应得分 | 实得分 | 得分率 | 扣分项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 11项 | 100 | 96 | 96% | 3项 | / |
| 2 | 运行管理 | 4项 | 45 | 43 | 95.6% | 1项 | 自2007年起已停止放灰，5项不参评。 |
| 3 | 防洪度汛 | 7项 | 100 | 92 | 92% | 3项 | / |
| 4 | 排水设施 | 4项 | 100 | 94 | 94% | 2项 | / |
| 5 | 坝体结构 | 4项 | 100 | 90 | 90% | 1项 | / |
| 6 | 渗流防治 | 6项 | 100 | 80 | 80% | 1项 | / |
| 合计 |  | 36项 | 545 | 495 | 90.8% | 11项 | / |

表4.2-2 第二贮灰场的查评情况表

| 序号 | 正常灰场具备的条件 | 查评情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪能力：按照灰坝设计级别所规定的洪水标准，运行贮灰标高不超过限制贮灰标高，有足够的防洪容积和安全加高。 | 贮灰场通过明沟排水，自2007年停止排灰到今，暴雨时，贮灰场内也不存在积水。 | 符合 |
| 2 | 排水设施：排水系统（含排洪系统）设施，符合设计标准要求，运行工况正常。 | 排水设施满足设计要求。 | 符合 |
| 3 | 坝体结构：坝体结构完整、沉降稳定、未发现裂缝和滑移现象，抗滑稳定安全系数满足规范要求。 | 坝体结构完整、沉降稳定、未发现裂缝和滑移现象，抗滑稳定安全系数为1.60及以上，满足规范要求。 | 符合 |
| 4 | 渗流防治：排渗设施有效，渗透水量平稳、水质清澈，没有影响坝体渗透稳定的状况。防渗设施完好，没有造成地下水位抬高和地下水水质污染。 | 排渗设施有效，渗透水量平稳、水质清澈，没有影响坝体渗透稳定的状况。防渗设施完好，没有造成地下水位抬高和地下水水质污染。 | 符合 |
| 5 | 得分率：各评估单元得分率均在80%及以上。 | 本次评估各评估单元得分率均在80%及以上。 | 符合 |

经过评估，评估组认为：景德镇发电厂第二贮灰场符合上述五项安全评估条件的规定，为正常灰场。

5. 事故隐患整改建议

5.1 存在问题安全对策措施

1. 应在初期坝显目位置设置“当心滑落”等警告标志。

2. 应安排人员对主坝（一）坝外排水沟进行清理，并加强检查，确保排水沟完好、无淤泥、杂物。

3. 应安排人员对副坝坝外排水沟进行清理，并加强检查，确保坝体完好。

4. 应安排人员对主坝（一）坝体上的杂草、树木进行清理，并加强检查，确保坝体完好。

5. 建议储备应急照明设备，一旦需照明时，可起用应急照明设备进行照明。

以上问题，企业均已整改。

5.2 安全管理对策措施

1. 第二贮灰场已停止运行多年，应尽快开展闭库工作，按照有关要求，委托具备相应资质的单位进行工程勘探及贮灰场闭库设计。

2. 严格按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）和《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（国能发安全规[2022]53号）要求，加强灰坝和库区各项安全检查，及时消除事故隐患，并做好安全检查记录。

3. 按《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）要求，提取和使用安全措施费用，建立安全生产投入的长效保障机制。

4. 目前压覆第二贮灰场的建筑和道路在建设过程中均未取得景德镇发电厂的许可，属于违规建设，后续第二贮灰场内的建筑和道路出现任何问题，均与景德镇发电厂无关。

5. 未经许可和安全论证，禁止外部单位或人员继续在第二贮灰场范围内建设生产、生活建构筑物，破坏第二贮灰场的安全性和稳定性。

- 附件及附图

6.1 附件

1. 营业执照；

2. 安全管理机构文件；

3. 主要负责人和安全管理人员资格证书。

6.2 附图

1. 景德镇发电厂第一、第二贮灰场宗地图

2. 景北大道地块面积实测图

3. 景德镇发电厂第一、第二贮灰场叠合图

附：评估人员与企业安全管理人员现场检查合影